## Sheet1
№ п/п | ВОПРОСЫ | Варианты ответа | Результат
1 | Какого типа окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения: | только покрасочные камеры с активным водяным полом | Ответ не верный
|  | независимо от типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | только покрасочные камеры с фронтальной завесой | Ответ не верный
|  | только покрасочные камеры с боковыми стенами | Ответ не верный
2 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
3 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
4 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 700 м2: | нет | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
5 | Откуда допускается предусматривать дистанционное включение насосов ВПВ: | из диспетчерского пункта либо пожарного поста | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии от пожарных шкафов не более чем на 15 м | Ответ не верный
|  | только из помещения пожарного поста | Ответ не верный
6 | Какого типа сушильных камер (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C) необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения: | только жидкостные камеры | Ответ не верный
|  | независимо от типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | только радиационные камеры | Ответ не верный
|  | только кондуктивные камеры | Ответ не верный
7 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать: | в местах поворотов коридоров | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в незадымляемых лестничных клетках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
8 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
9 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,08 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
|  | 0,18 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
10 | Какой должен быть предусмотрен резерв пенообразователя в АУП: | 150% | Ответ не верный
|  | 200% | Ответ не верный
|  | 100% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50% | Ответ не верный
11 | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
12 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,09 м | Ответ не верный
|  | 0,08 м | Ответ не верный
|  | 0,07 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
13 | Заполнение пожарного резервуара водой должно быть не более ____ от его вместимости | 90 % | Ответ не верный
|  | 80 % | Ответ не верный
|  | 95 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 85 % | Ответ не верный
14 | Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно составлять (по горизонтали) не менее: | 1,20 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,60 м | Ответ не верный
|  | 1,40 м | Ответ не верный
15 | Основной нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения: | СП 485.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
16 | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (без учета наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более: | 800 шт | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1200 шт | Ответ не верный
|  | 500 шт | Ответ не верный
|  | 1300 шт | Ответ не верный
17 | Опознавательную окраску и цифровое обозначение металлических трубопроводов регламентирует/ют: | ГОСТ 12.4.026-2015 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 14202-69 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.3.046-91 | Ответ не верный
18 | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (с учетом наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более: | 500 шт | Ответ не верный
|  | 1500 шт | Ответ не верный
|  | 800 шт | Ответ не верный
|  | 1200 шт | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
19 | Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащих веществ из него не должно превышать: | 60 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 с | Ответ не верный
20 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
21 | Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более: | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 мин | Ответ не верный
|  | 120 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
22 | Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее: | 10 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 30 мм | Ответ не верный
23 | Цвет неметаллических трубопроводов должен быть: | сигнально зеленым | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | красным | Ответ не верный
|  | синим | Ответ не верный
|  | серым | Ответ не верный
24 | Включение дренчерных водяных автоматических установок пожаротушения (водяных завес) должно обеспечиваться: | автоматически | Ответ не верный
|  | вручную | Ответ не верный
|  | автоматически и вручную (дистанционно и по месту) | Ответ не верный
|  | автоматически и вручную (дистанционно или по месту) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
25 | При ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов 5 м включительно и более распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее: | 0,5 л/(с*м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 0,1 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 0,8 л/(с*м) | Ответ не верный
26 | Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться: | непосредственно у распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов | Ответ не верный
|  | на расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов | Ответ не верный
27 | Допускается ли проектировать тупиковыми внутренние и наружные подводящие трубопроводы для трех и менее узлов управления: | Да | Ответ не верный
|  | Нет | Ответ не верный
|  | Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 100 м | Ответ не верный
28 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 100 мм | Ответ не верный
|  | 10 мм | Ответ не верный
29 | По конструкции генераторов пены АУП подразделяются на автоматические установки пожаротушения: | с генераторами, работающими с принудительной подачей вещества | Ответ не верный
|  | с генераторами эжекционного типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | с генераторами инжекционного типа | Ответ не верный
|  | с генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
30 | Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена: | красным | Ответ не верный
|  | синим | Ответ не верный
|  | сигнально зеленым | Ответ не верный
|  | любым цветом | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
31 | Принудительный пуск спринклерного оросителя может осуществляться по совокупности сигналов от: | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | двух автоматических сателлитных пожарных извещателей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | по команде оператора с пульта управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
32 | Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать: | заданные параметры по расходу и давлению | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | осмотр, промывку и продувку трубопроводов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
33 | Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | противопожарными перегородками 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 | Ответ не верный
|  | перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 | Ответ не верный
34 | Запорные устройства, в автоматических установках пожаротушения-спринклерных, должны быть предусмотрены: | перед сигнальным клапаном | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | перед и за сигнальным клапаном | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | за сигнальным клапаном | Ответ не верный
35 | Технические средства автоматических установок пожаротушения (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) должны быть окрашены в: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | синий цвет | Ответ не верный
|  | зеленый цвет | Ответ не верный
|  | красный цвет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
36 | Какой резерв пенообразователя для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать кроме расчетного количества? | 100 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 % | Ответ не верный
|  | 80 % | Ответ не верный
|  | 90 % | Ответ не верный
37 | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке АУП: | не менее одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее двух | Ответ не верный
|  | не менее количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
|  | не более количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
38 | Насосные станции допускается размещать: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | в отдельно стоящих зданиях или пристройках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в защищаемых зданиях на первом этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
39 | Насосная станция должна иметь не менее ____ выведенного/выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN ____ для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства | двух; 80 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | одного; 50 | Ответ не верный
|  | двух; 50 | Ответ не верный
|  | одного; 80 | Ответ не верный
40 | По воздействию на защищаемые объекты автоматические установки пожаротушения пеной высокой кратности подразделяются на автоматические установки пожаротушения: | объемного пожаротушения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | локального-объемного пожаротушения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | местного пожаротушения | Ответ не верный
|  | локального пожаротушения | Ответ не верный
41 | ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте ______ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.) | 1,5 ± 0,1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,3 ± 0,1 | Ответ не верный
|  | 1,6 ± 0,1 | Ответ не верный
|  | 1,4 ± 0,1 | Ответ не верный
42 | Какой нормативный документ регламентирует перечень зданий, сооружений и помещений обязательных к оборудованию автоматическими установками пожаротушения: | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
43 | Какое из перечисленных веществ не допускается применять для газовых установок автоматического пожаротушения: | Азот | Ответ не верный
|  | Двуокись углерода | Ответ не верный
|  | Хладон 23 | Ответ не верный
|  | Водород | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
44 | Высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи должна быть не менее: | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | высоты резервуара | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
45 | Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара составляет: | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | определяется высотой резервуара с учетом обеспечения удобства обслуживания и ремонта | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 м | Ответ не верный
46 | Автоматические установки порошкового и газопорошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов: | только А | Ответ не верный
|  | А, В и С | Ответ не верный
|  | А, В и Е | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | А, В, Е и D | Ответ не верный
47 | За расчетную зону локального порошкового и газопорошкового пожаротушения принимается увеличенная на ___ % защищаемая площадь или увеличенный на ___% защищаемый объем: | 10; 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15; 10 | Ответ не верный
|  | 15; 20 | Ответ не верный
|  | 5; 10 | Ответ не верный
48 | Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения пожаров подклассов/классов: | А, В и С | Ответ не верный
|  | А1 и D | Ответ не верный
|  | А, В и Е | Ответ не верный
|  | А2 и В | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
49 | Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь ____способы включения: | только местный пуск | Ответ не верный
|  | автоматическое и дистанционное включение | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | автоматическое, дистанционное и местное включение | Ответ не верный
|  | только автоматическое включение | Ответ не верный
50 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 100 шт включительно: | соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
51 | Автоматическое включение автоматической установки пожаротушения-дренчерной следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств: | автоматических пожарных извещателей систем пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | побудительных систем, в том числе с тросовым замком | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | дренчерно-спринклерной АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | датчиков технологического оборудования | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
52 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 1000 шт включительно: | соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
53 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве более 1000 шт: | соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | Ответ не верный
|  | соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
54 | У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса пожара, может использоваться только____ контактная/ые группа/ы | одна | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | две | Ответ не верный
|  | три | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
55 | В зданиях с перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует размещать: | под выступающие конструкции с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | между балками, ребрами на расстоянии от перекрытия не менее высоты выступающего элемента | Ответ не верный
|  | между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
56 | В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30° расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть: | не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях | Ответ не верный
|  | не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,7 м - в остальных случаях | Ответ не верный
|  | не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях | Ответ не верный
57 | Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей должна выбираться по ___ в зависимости от максимально возможной температуры среды в зоне их расположения | ГОСТ 12.3.046-91 | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51043-2002 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
58 | При пожарной нагрузке более 1 400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть не более: | 100 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
|  | 50 (м*с) ^ 0,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 60 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
|  | 30 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
59 | Спринклерные оросители водозаполненных установок можно устанавливать: | вертикально розетками вверх | Ответ не верный
|  | вертикально розетками вниз | Ответ не верный
|  | горизонтально | Ответ не верный
|  | вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
60 | Спринклерные оросители в воздушных установках можно устанавливать: | вертикально розетками вверх | Ответ не верный
|  | вертикально розетками вниз | Ответ не верный
|  | горизонтально | Ответ не верный
|  | вертикально розетками вверх или горизонтально | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
61 | Минимальное расстояние между спринклерными оросителями с принудительным пуском, составляет: | 1,20 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | Ответ не верный
|  | не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,00 м | Ответ не верный
62 | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке: | по 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | по 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | по 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | по 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
63 | Высота расположения распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения-дренчерной, составляет: | не более 3 м | Ответ не верный
|  | не менее 1,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 2 м | Ответ не верный
|  | не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
64 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 38°C: | 57°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 68°C | Ответ не верный
|  | 72°C | Ответ не верный
|  | 74°C | Ответ не верный
65 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 50°C: | 57°C | Ответ не верный
|  | 68°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 72°C | Ответ не верный
|  | 74°C | Ответ не верный
66 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 52°C: | 57°C | Ответ не верный
|  | 68°C | Ответ не верный
|  | 72°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 74°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
67 | Расстояние между оптическими осями должно составлять не более: | 12 м | Ответ не верный
|  | 6,0 м | Ответ не верный
|  | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 9,0 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
68 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°C: | 79°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | Ответ не верный
69 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 70°C: | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | Ответ не верный
70 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 77°C: | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 121°C | Ответ не верный
71 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 86°C: | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
72 | Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более: | 5,5 м | Ответ не верный
|  | 5,0 м | Ответ не верный
|  | 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
73 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга внутри зданий: | не более 45 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 35 м | Ответ не верный
|  | не более 55 м | Ответ не верный
|  | не более 30 м | Ответ не верный
74 | Минимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть: | 25 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 мм | Ответ не верный
|  | 75 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | Ответ не верный
75 | Максимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть: | 500 мм | Ответ не верный
|  | 600 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 400 мм | Ответ не верный
|  | 450 мм | Ответ не верный
76 | Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более ___ от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более ___ высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м. | 25; 12,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20; 12,5 | Ответ не верный
|  | 15; 14,5 | Ответ не верный
|  | 25; 14,5 | Ответ не верный
77 | Допускается ли установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
78 | Где следует устанавливать извещатели пожарные ручные? | у выходов из зданий | Ответ не верный
|  | в вестибюлях | Ответ не верный
|  | в холлах | Ответ не верный
|  | во всех выше перечисленных случаях | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
79 | Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее: | не менее 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 2 м | Ответ не верный
|  | не менее 1,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 2,5 м | Ответ не верный
80 | Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать: | 15 м | Ответ не верный
|  | 25 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45 м | Ответ не верный
81 | Минимальная частота воспроизводимая речевыми оповещателями должна быть не менее: | 250 Гц | Ответ не верный
|  | 200 Гц | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 300 Гц | Ответ не верный
|  | 150 Гц | Ответ не верный
82 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от различных предметов, мебели, оборудования: | не менее 0,75 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 0,65 м | Ответ не верный
|  | не менее 0,55 м | Ответ не верный
|  | не менее 0,85 м | Ответ не верный
83 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга вне зданий: | не более 80 м | Ответ не верный
|  | не более 100 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 90 м | Ответ не верный
|  | не более 75 м | Ответ не верный
84 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от ИПР до выхода из любого помещения: | не более 35 м | Ответ не верный
|  | не более 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 45 м | Ответ не верный
|  | не более 25 м | Ответ не верный
85 | Нормативный документ определяющий перечень зданий, сооружений, помещений обязательных к оборудованию системой пожарной сигнализации | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
86 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «А» | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 18 м | Ответ не верный
|  | 12 м | Ответ не верный
87 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «В» | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 18 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 12 м | Ответ не верный
88 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП, с классом чувствительности аспирационного извещателя «С» | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 18 м | Ответ не верный
|  | 12 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
89 | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали должно составлять - не более: | 0,1 м | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
90 | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по вертикали должно составлять - не более: | 0,1 м | Ответ не верный
|  | не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
91 | Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее: | 10 мм | Ответ не верный
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 25 мм | Ответ не верный
92 | Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более: | 0,5 м3 | Ответ не верный
|  | 2 м3 | Ответ не верный
|  | 1,5 м3 | Ответ не верный
|  | 1 м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
93 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия: | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,3 м | Ответ не верный
94 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее: | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
95 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м: | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
96 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м: | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
97 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более : | 3,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
98 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия: | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
99 | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при двух нитках: | по 1 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | по 3 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | по 4 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | по 2 м в противоположные стороны от каждой нитки | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
100 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее: | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,3 м | Ответ не верный
101 | Максимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 65 дБа | Ответ не верный
|  | 120 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 дБа | Ответ не верный
|  | 70 дБа | Ответ не верный
102 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м: | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
103 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м: | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
104 | Минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ в спальных помещениях: | 70 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 дБа | Ответ не верный
|  | 80 дБа | Ответ не верный
|  | 65 дБа | Ответ не верный
105 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более: | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
|  | 1,3 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
106 | При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать: | в 0,5 раз | Ответ не верный
|  | в 2,5 раза | Ответ не верный
|  | в 2 раза | Ответ не верный
|  | в 1,5 раза | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
107 | ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на ___ м и менее: | 0,9 | Ответ не верный
|  | 0,75 | Ответ не верный
|  | 0,8 | Ответ не верный
|  | 0,6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
108 | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | 1,45 ± 0,1 м | Ответ не верный
|  | 1,25 ± 0,1 м | Ответ не верный
|  | 1,5 ± 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,35 ± 0,1 м | Ответ не верный
109 | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: | СП 3.13130.2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 1.13130.2020 | Ответ не верный
110 | В соответствии с какой статьей Федерального Закона № 123 разработан нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: | 85 | Ответ не верный
|  | 84 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 89 | Ответ не верный
|  | 88 | Ответ не верный
111 | Минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 65 дБа | Ответ не верный
|  | 120 дБа | Ответ не верный
|  | 75 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 70дБа | Ответ не верный
112 | На каком расстоянии от оповещателя должен обеспечиваться минимальный уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ: | 1-5 м | Ответ не верный
|  | 2-2 м | Ответ не верный
|  | 3-1,50 м | Ответ не верный
|  | 4-3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
113 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на ____ дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении: | 20 | Ответ не верный
|  | 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 10 | Ответ не верный
|  | 5 | Ответ не верный
114 | На каком расстоянии от уровня пола должно проводиться измерение уровня звука? | 1,40 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,80 м | Ответ не верный
115 | На сколько дБа в спальных помещениях уровень звука создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ должен превышать уровня звука постоянного шума: | 10 | Ответ не верный
|  | 20 | Ответ не верный
|  | 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 | Ответ не верный
116 | На каком уровне должны проводиться измерения уровня звука создаваемого звуковыми сигналами СОУЭ в спальных помещениях: | на уровне головы спящего человека | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,50 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,80 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
117 | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от уровня пола: | не менее 2,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 2 м | Ответ не верный
|  | не менее 2,20 м | Ответ не верный
|  | не менее 1,80 м | Ответ не верный
118 | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от потолка не менее: | 180 мм | Ответ не верный
|  | 200 мм | Ответ не верный
|  | 150 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 250 мм | Ответ не верный
119 | Принудительный пуск спринклерного оросителя с принудительным пуском может осуществляться по совокупности сигналов от: | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | по команде оператора с пульта управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | одного автоматических сателлитных пожарных извещателей | Ответ не верный
|  | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
120 | Максимальная частота воспроизводимая речевыми оповещателями должна быть не более: | 5000 Гц | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 4000 Гц | Ответ не верный
|  | 3000 Гц | Ответ не верный
|  | 6000 Гц | Ответ не верный
121 | Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: | в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход" | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
122 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее: | 1,90 м | Ответ не верный
|  | 2,20 м | Ответ не верный
|  | 1,80 м | Ответ не верный
|  | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
123 | На сколько типов подразделяется СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны и других характеристик: | 6 | Ответ не верный
|  | 4 | Ответ не верный
|  | 5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 | Ответ не верный
124 | «Помещение с мокрыми процессами», это: | помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 26 °C | Ответ не верный
|  | помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 26 °C | Ответ не верный
|  | помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 80% при температуре от 16 до 26 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 24 °C | Ответ не верный
125 | Какие из перечисленных помещений следует защищать Системой пожарной сигнализации: | помещения с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов | Ответ не верный
|  | помещения категории В4 в зданиях класса Ф3.5 | Ответ не верный
|  | помещения тамбуров и тамбур-шлюзов | Ответ не верный
|  | помещения чердаков в зданиях класса Ф4.1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
126 | Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет ____ и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП | 35% | Ответ не верный
|  | 50% | Ответ не верный
|  | 30% | Ответ не верный
|  | 40% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
127 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 100°C: | 141°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | Ответ не верный
128 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 120°C: | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | Ответ не верный
129 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 140°C: | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 204°C | Ответ не верный
130 | Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало: | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 1,7 м | Ответ не верный
131 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 162°C: | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
132 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 185°C: | 227°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | Ответ не верный
133 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 200°C: | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | Ответ не верный
134 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 220°C: | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 343°C | Ответ не верный
135 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 273 не менее: | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
136 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 300°C: | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
137 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,08 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
|  | 0,18 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
138 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, составляет: | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
139 | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
140 | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее: | 30 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 60 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 15 мин | Ответ не верный
141 | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 2-6, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее: | 30 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 15 мин | Ответ не верный
142 | При какой ширине дверных и иных проемов, распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в одну нитку: | до 7 м | Ответ не верный
|  | до 4 м | Ответ не верный
|  | до 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | до 8 м | Ответ не верный
143 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включ.: | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | Ответ не верный
144 | При какой ширине дверных и иных проемов, распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в две нитке: | 7 м и более | Ответ не верный
|  | 4 м и более | Ответ не верный
|  | 5 м и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 м и более | Ответ не верный
145 | Удельный расход, при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в одну нитку должен составлять: | 0,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 2,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1 л/(с · м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
146 | Удельный расход, при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки должен составлять: | 0,5 л/(с · м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 2,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1 л/(с · м) | Ответ не верный
147 | При устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки, они должны располагаться между собой на расстоянии: | (0,55±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,45±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,25±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,5±0,1) м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
148 | Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по давлению в диктующем распылителе или в корпусе модуля на: | не подразделяются | Ответ не верный
|  | среднего давления | Ответ не верный
|  | низкого давления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | высокого давления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
149 | Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом по: | ГОСТ Р 55897 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51043 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 52163 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51-77-095 | Ответ не верный
150 | Исполнение автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа должно соответствовать: | ГОСТ 12.2.003-91 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.2.037-78 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.009-83 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53288-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 485.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
151 | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром менее DN 50, должен составлять: | не менее 0,1 | Ответ не верный
|  | не менее 0,01 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 0,05 | Ответ не верный
|  | не менее 0,07 | Ответ не верный
152 | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром DN 50 и более, должен составлять: | не менее 0,1 | Ответ не верный
|  | не менее 0,01 | Ответ не верный
|  | не менее 0,05 | Ответ не верный
|  | не менее 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
153 | Минимальное расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять: | 0,01 м | Ответ не верный
|  | 0,02 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,03 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
154 | На каком расстоянии следует прокладывать трубопровод по стенам зданий от оконных проемов: | на 0,3 м ниже оконных проемов | Ответ не верный
|  | на 0,5 м ниже оконных проемов | Ответ не верный
|  | на 0,3 м выше оконных проемов | Ответ не верный
|  | на 0,5 м выше оконных проемов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
155 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более: | 1,8 м | Ответ не верный
|  | 0,9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,2 м | Ответ не верный
|  | 1 м | Ответ не верный
156 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 5500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 7000 м2 | Ответ не верный
157 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра свыше DN 25 должно составлять не более: | 1,8 м | Ответ не верный
|  | 0,9 м | Ответ не верный
|  | 1,2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 м | Ответ не верный
158 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 219 не менее: | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
159 | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять: | 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
160 | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
161 | При прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
162 | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
163 | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
164 | Рекомендуемый запас по емкости приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных для подключения дополнительных устройств, если иное не определено заданием на проектирование, должен составлять: | не менее 20%, если планировка и вид отделки определен | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 30%, если планировка и вид отделки определен | Ответ не верный
|  | не менее 50%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками | Ответ не верный
165 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 32 мм, должно быть не менее: | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
166 | При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения, отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах: | ± 2 мм | Ответ не верный
|  | ± 5 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ± 15 мм | Ответ не верный
|  | ± 10 мм | Ответ не верный
167 | На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварной стык: | не ближе чем 250 мм | Ответ не верный
|  | не ближе чем 200 мм | Ответ не верный
|  | не ближе чем 500 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не ближе чем 300 мм | Ответ не верный
168 | Монтаж стальных трубопроводов АУП следует осуществлять в соответствии с требованиями: | СП 10.13130. | Ответ не верный
|  | СП 75.13330. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 15.13330. | Ответ не верный
|  | СП 8.13130. | Ответ не верный
169 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 18 мм, должно быть не менее: | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
170 | Питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по: | СП 8.13130. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50800-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262-75 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130. | Ответ не верный
171 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 25 мм, должно быть не менее: | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,5 м | Ответ не верный
172 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 325 не менее: | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
173 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 40 мм, должно быть не менее: | 4 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
174 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 45 мм, должно быть не менее: | 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
175 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 57 мм, должно быть не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
176 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 76 мм, должно быть не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
177 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 89 мм, должно быть не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
178 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 133 мм, должно быть не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
179 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 114 не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
180 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 140 не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
181 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 152 не менее: | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
182 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП, с наружным диаметром трубопровода 159 не менее: | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
183 | Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП: | не ниже EI 25 | Ответ не верный
|  | не ниже EI 45 | Ответ не верный
|  | не ниже EI 15 | Ответ не верный
|  | не ниже EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
184 | На каком расстоянии, при использовании неметаллических труб, должны быть установлены предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты: | не более 0,15 м | Ответ не верный
|  | не более 0,25 м | Ответ не верный
|  | не более 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 0,2 м | Ответ не верный
185 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 25 мм | Ответ не верный
|  | 70 мм | Ответ не верный
|  | 60 мм | Ответ не верный
|  | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
186 | При прокладке неметаллических трубопроводов АУП вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,3 м | Ответ не верный
|  | 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,2 м | Ответ не верный
187 | Количество генераторов пены определяется расчетом, приведенном в приложении Б СП 485.1311500.2020, при этом их количество должно приниматься не менее: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | одного | Ответ не верный
|  | трех | Ответ не верный
|  | двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
188 | Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более: | 90 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
189 | Всасывающий трубопровод АУП должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее: | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,02 | Ответ не верный
|  | 0,002 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
190 | АУП должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным: | СП 10.13130. | Ответ не верный
|  | СП 15.13330. | Ответ не верный
|  | СП 8.13130. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50800-95 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
191 | Установки АУП должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на ____ м, в течение не более ___ с. | 2; 300 | Ответ не верный
|  | 1; 600 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1; 300 | Ответ не верный
|  | 2; 600 | Ответ не верный
192 | Оборудование, длину и диаметр трубопроводов АУП необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не должна превышать: | 60 c | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
193 | Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать: | 60 с | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
194 | При какой площади помещения, ввод пены, необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения: | более 300 м2 | Ответ не верный
|  | более 250 м2 | Ответ не верный
|  | более 400 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | более 200 м2 | Ответ не верный
195 | Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать: |  | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Ответ не верный
Ответ не верный
Ответ не верный
196 | Установки газового пожаротушения должны соответствовать требованиям: | ГОСТ Р 50690-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50900-99 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50969-96 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 50800-95 | Ответ не верный
197 | Какой резерв должны иметь централизованные установки газового пожаротушения: | 150% | Ответ не верный
|  | 200% | Ответ не верный
|  | 100% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50% | Ответ не верный
198 | Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более: | 60 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
|  | 20 с | Ответ не верный
|  | 15 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
199 | Трубопроводы установок газового пожаротушения должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления должны соответствовать: | ГОСТ Р 50690-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50900-99 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 21130-75 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
200 | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею концентрации в защищаемом помещении: | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 15 с | Ответ не верный
|  | 10 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
201 | За какое время газовая установка пожаротушения (централизованная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею концентрации в защищаемом помещении: | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 15 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 10 с | Ответ не верный
202 | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная и централизованная установки, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы), должна обеспечить требуемою нормативную огнетушащею концентрации в защищаемом помещении: | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 с | Ответ не верный
|  | 10 с | Ответ не верный
203 | Зазор между трубопроводом АУП газового пожаротушения и стеной (строительной конструкцией) должен составлять не менее: | 3 см | Ответ не верный
|  | 1 см | Ответ не верный
|  | 2 см | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 см | Ответ не верный
204 | Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач: | своевременное обнаружение пожара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | достоверное обнаружение пожара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
205 | Внутренний объем трубопроводов не должен превышать ___ объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °C: | 60% | Ответ не верный
|  | 90% | Ответ не верный
|  | 85% | Ответ не верный
|  | 80% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
206 | Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более ___ от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения: | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,6 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
207 | Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать: | 10% | Ответ не верный
|  | 25% | Ответ не верный
|  | 20% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15% | Ответ не верный
208 | Максимальное расстояние должно быть не более: | 800 мм | Ответ не верный
|  | 900 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 400 мм | Ответ не верный
|  | 1500 мм | Ответ не верный
209 | Расчетный объем пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на: | 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
210 | Алгоритм В должен выполняться при: | срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | Ответ не верный
|  | срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | Ответ не верный
211 | Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет: | 7 кг/м3 | Ответ не верный
|  | 6 кг/м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 кг/м3 | Ответ не верный
|  | 10 кг/м3 | Ответ не верный
212 | Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать: | 90 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 30 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45 с | Ответ не верный
213 | Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям: | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 45340.8-2007 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53280.4-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
214 | Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать: | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 45340.8-2007 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53286-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
215 | Модули газопорошкового пожаротушения должны соответствовать: | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 56028-2014 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53286-2009 | Ответ не верный
216 | Нормативный документ регламентирующий нормы и правила проектирования системы пожарной сигнализации: | СП 484.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
217 | СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций: | автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | автоматическое формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты | Ответ не верный
|  | ручное формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты | Ответ не верный
218 | Электропитание системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с: | СП 6.13130.2021 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
219 | Технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была: | от 0,75 м до 1,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от 0,65 м до 1,9 м | Ответ не верный
|  | от 0,70 м до 1,8 м | Ответ не верный
|  | от 0,70 м до 1,9 м | Ответ не верный
220 | Расстояние между приборами, функциональными модулями расположенными смежно и в технической документации отсутствует информация о порядке размещения оборудования, тогда горизонтальные и вертикальные расстояния между ними должны быть не менее: | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 мм | Ответ не верный
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 40 мм | Ответ не верный
221 | Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | на первом этаже | Ответ не верный
|  | в подвальном этаже | Ответ не верный
|  | на первом или цокольном этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
222 | Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более: | 50 м | Ответ не верный
|  | 25 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 15 м | Ответ не верный
223 | Алгоритм С должен выполняться при: | срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | Ответ не верный
|  | срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | Ответ не верный
|  | срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
224 | Общее количество извещателей пожарных, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному пожарному, не должно превышать: | 812 | Ответ не верный
|  | 256 | Ответ не верный
|  | 512 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 412 | Ответ не верный
225 | Виды пожарных извещателей (выберите лишнее): | газовые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | дымовые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | тепловые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | пожарные извещатели огня | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
226 | В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации должны быть выделены: | квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | пространства за фальшпотолками/ пространства под фальшполами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
227 | ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее): | площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2 | Ответ не верный
|  | одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП | Ответ не верный
|  | одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2 | Ответ не верный
|  | одна ЗКПС должна включать себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
228 | Верно ли утверждение, что единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС? | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет | Ответ не верный
229 | Алгоритм A должен выполняться при: | срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | Ответ не верный
|  | срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | Ответ не верный
230 | Верно ли утверждение, что выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 3 типа? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
231 | Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем: | двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | одним автоматическим безадресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | двумя автоматическими адресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | Ответ не верный
232 | Для реализации алгоритма C, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем: | двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | одним автономным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | двумя автономными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | Ответ не верный
233 | Для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания ____ ИПР | одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | двух | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | трех | Ответ не верный
234 | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее: | 10 мм | Ответ не верный
|  | 25 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 мм | Ответ не верный
|  | 40 мм | Ответ не верный
235 | Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более: | 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
|  | 600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
|  | 500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
236 | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП должно быть: | 900 мм | Ответ не верный
|  | 500 мм | Ответ не верный
|  | не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 600 мм | Ответ не верный
237 | Верно ли утверждение, что при размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта? | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет | Ответ не верный
238 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включ.: | 3,20 | Ответ не верный
|  | 3,55 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,85 | Ответ не верный
|  | 3,45 | Ответ не верный
239 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включ.: | 3,20 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,55 | Ответ не верный
|  | 2,85 | Ответ не верный
|  | 3,45 | Ответ не верный
240 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 9,0 включ.: | 3,20 | Ответ не верный
|  | 3,55 | Ответ не верный
|  | 2,85 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,45 | Ответ не верный
241 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включ.: | 6,40 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | Ответ не верный
242 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа подземные, надземные высотой 2 этажа и более: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека 3000 м2 и более | Ответ не верный
243 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 | Ответ не верный
244 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 10,0 включ.: | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5,35 | Ответ не верный
245 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 10,0 до 12,0 включ.: | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
246 | Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до: | 19 м | Ответ не верный
|  | 21 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 17 м | Ответ не верный
|  | 23 м | Ответ не верный
247 | Оборудование системами противопожарной защиты помещений автозаправочных станций следует осуществлять в соответствии с положениями: | СП 12.13130 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 156.13130 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 486.1311500 | Ответ не верный
248 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека 100 м2 и более | Ответ не верный
249 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека 300 м2 и более | Ответ не верный
250 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 13300 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 7000 м2 | Ответ не верный
251 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 15500 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 | Ответ не верный
252 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3600 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
253 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 | Ответ не верный
254 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3600 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
255 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3800 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 | Ответ не верный
256 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
257 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
258 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 2200 м2 | Ответ не верный
259 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1000 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 2000 м2 | Ответ не верный
260 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1200 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 1100 м2 | Ответ не верный
261 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да, не зависимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 3600 м2 | Ответ не верный
262 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации жилые здания высотой более 75 м: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 50000 м2 | Ответ не верный
263 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации специализированные дома, дома интернаты для престарелых и инвалидов: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да, не зависимо от площади | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 | Ответ не верный
264 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общежитий квартирного типа (Ф1.3): | нет | Ответ не верный
|  | да, не зависимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 | Ответ не верный
265 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания гостиниц и общежитий не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2): | нет | Ответ не верный
|  | да, при высоте менее 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 | Ответ не верный
266 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
267 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 2500 м2 | Ответ не верный
268 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 900 м2 | Ответ не верный
269 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 | Ответ не верный
270 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 3500 м2 | Ответ не верный
271 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 | Ответ не верный
272 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки: | нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади помещения более 50 м2 | Ответ не верный
273 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного и административно-бытового назначения: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 200 м2 | Ответ не верный
274 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания и сооружения по переработке и хранению зерна: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
275 | Допускается ли применять в многоэтажных зданиях вытяжные системы с естественным побуждением? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
276 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
277 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигналиазции одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 | Ответ не верный
278 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при объеме менее 30 м3 | Ответ не верный
279 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания пожарных депо: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при количестве пожарных автомобилей 4 и более | Ответ не верный
280 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания пожарных депо: | нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при количестве пожарных автомобилей 8 и более | Ответ не верный
281 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 | Ответ не верный
282 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л): | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 | Ответ не верный
283 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 150 м2: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека менее 50 м2 | Ответ не верный
284 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2: | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 | Ответ не верный
285 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения трехэтажные здания предприятий торговли: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 | Ответ не верный
286 | Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется: | разностью отметок верхнего и нижнего этажей | Ответ не верный
|  | от нулевой планировочной отметки здания до уровня наиболее отдаленной верхней части здания | Ответ не верный
|  | от пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене | Ответ не верный
287 | Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более: | 5500 м2 | Ответ не верный
|  | 1500 м2 | Ответ не верный
|  | 5000 м2 | Ответ не верный
|  | 10000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
288 | При какой площади здания допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели: | не более 100 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 1000 м2 | Ответ не верный
|  | не более 500 м2 | Ответ не верный
|  | не более 50 м2 | Ответ не верный
289 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений): | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади более 400 м2 | Ответ не верный
290 | Требования пунктов 10.1 и 10.2 таблицы СП 486.1311500.2020 (с учетом примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные: | в зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
291 | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 800 кВ и выше | Ответ не верный
|  | 500 кВ и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 200 кВ и выше | Ответ не верный
|  | 300 кВ и выше | Ответ не верный
292 | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | менее 800 кв | Ответ не верный
|  | менее 400 кв | Ответ не верный
|  | менее 500 кв | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | менее 200 кв | Ответ не верный
293 | При какой мощности трансформаторами кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 43 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 53 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 73 МВА и выше | Ответ не верный
294 | При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | менее 23 МВА | Ответ не верный
|  | менее 43 МВА | Ответ не верный
|  | менее 53 МВА | Ответ не верный
|  | менее 63 МВА | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
295 | При каком минимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации: | 7 | Ответ не верный
|  | 1,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,5 | Ответ не верный
|  | 1 | Ответ не верный
296 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 250 м3: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при объеме более 500 м3 | Ответ не верный
297 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 50 м3: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при объеме менее 30 м3 | Ответ не верный
298 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от длины | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при длине более 40 м | Ответ не верный
299 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов: | нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | да | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади пространства менее 50 м2 | Ответ не верный
300 | При каком объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками пожаротушения: | 1,5 и более | Ответ не верный
|  | 7 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 и более | Ответ не верный
|  | 5 и более | Ответ не верный
301 | При каком максимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации: | до 8 | Ответ не верный
|  | до 5 | Ответ не верный
|  | до 7 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | до 1,5 | Ответ не верный
302 | Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике: | ГОСТ IEC 664355-9-772-2011 | Ответ не верный
|  | ГОСТ IEC 544332-7-772-2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 332-7-772-2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
303 | В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками: | при прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками | Ответ не верный
|  | при прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | при прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | при прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
304 | При каком объеме следует защищать масляные емкости для закаливания автоматическими установками пожаротушения: | 10 м3 и более | Ответ не верный
|  | 5 м3 и более | Ответ не верный
|  | 4 м3 и более | Ответ не верный
|  | 3 м3 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
305 | При какой площади помещения категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 500 м2 и более | Ответ не верный
|  | 200 м2 и более | Ответ не верный
|  | 300 м2 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 400 м2 и более | Ответ не верный
306 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения маслоподвалы: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади более 40 м2 | Ответ не верный
307 | При какой площади помещения категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | менее 100 м2 | Ответ не верный
|  | менее 300 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | менее 350 м2 | Ответ не верный
|  | менее 200 м2 | Ответ не верный
308 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади более 60 м2 | Ответ не верный
309 | При какой площади помещения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 50 м2 и более | Ответ не верный
|  | 20 м2 и более | Ответ не верный
|  | независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 м2 и более | Ответ не верный
310 | При какой площади помещения для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 кг/м3) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения: | 50 м2 и более | Ответ не верный
|  | 20 м2 и более | Ответ не верный
|  | независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 м2 и более | Ответ не верный
311 | При какой площади помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации: | 50 м2 и менее | Ответ не верный
|  | 20 м2 и менее | Ответ не верный
|  | независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 м2 и менее | Ответ не верный
312 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | только при общей площади более 40 м2 | Ответ не верный
313 | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений железнодорожного транспорта обязательных к оборудованию автоматическими установками: | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 153.13130.2013 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
314 | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений и сооружений метрополитенов обязательных к оборудованию автоматическими установками: | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 120.13330.2012 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 153.13130.2013 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
315 | Какой нормативный документ регламентирует перечень производственных, складских, а также технических помещений для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей обязательных к оборудованию автоматическими установками: | СП 364.1311500.2018 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 120.13330.2012 | Ответ не верный
|  | СП 153.13130.2013 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
316 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | только при площади более 30 м2 | Ответ не верный
|  | только при площади более 60 м2 | Ответ не верный
317 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | Ответ не верный
|  | только при площади более 300 м2 | Ответ не верный
|  | только при площади более 200 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
318 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения: | нет | Ответ не верный
|  | да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | только при площади более 30 м2 | Ответ не верный
|  | только при площади более 60 м2 | Ответ не верный
319 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 500 кВ и выше: | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | независимо от мощности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 63 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 200 МВА и выше | Ответ не верный
320 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 220-330 кВ и выше: | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | независимо от мощности | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 200 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
321 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью: | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | независимо от мощности | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 200 МВА и выше | Ответ не верный
322 | Допускается ли вместо автоматических установок пожаротушения применять автономные установки пожаротушения: | допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не допускается | Ответ не верный
|  | допускается, но при наличии системы пожарной сигнализации | Ответ не верный
323 | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к отоплению, вентиляции и кондиционированию | СП 12.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | СП 7.13130.2013 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2013 | Ответ не верный
324 | Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях: | не нормируются | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не должны превышать 120 дБА | Ответ не верный
|  | не должны превышать 90 дБА | Ответ не верный
|  | не должны превышать 140 дБА | Ответ не верный
325 | Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами приточной противодымной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее: | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,50 м | Ответ не верный
|  | 3,50 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
326 | Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее: | 0,90 мм | Ответ не верный
|  | 0,60 мм | Ответ не верный
|  | 0,80 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,00 мм | Ответ не верный
327 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости: | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
328 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты: | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
329 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты: | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
330 | При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более: | 15% | Ответ не верный
|  | 40% | Ответ не верный
|  | 30% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20% | Ответ не верный
331 | Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее: | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
332 | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать в пределах одного пожарного отсека - с пределом огнестойкости: | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
333 | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать за пределами обслуживаемого пожарного отсека - с пределом огнестойкости: | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
334 | От куда не следует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции: | из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м | Ответ не верный
|  | из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей | Ответ не верный
|  | из атриумов и пассажей | Ответ не верный
|  | из помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
335 | Какая площадь помещения должна приходиться на одно дымоприемное устройство: | не более 1000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 1200 м2 | Ответ не верный
|  | не более 1500 м2 | Ответ не верный
|  | не более 2000 м2 | Ответ не верный
336 | Длина коридора прямолинейной конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | не более 30 м | Ответ не верный
|  | не более 45 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 20 м | Ответ не верный
|  | не более 35 м | Ответ не верный
337 | Длина коридора угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | не более 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 45 м | Ответ не верный
|  | не более 20 м | Ответ не верный
|  | не более 35 м | Ответ не верный
338 | Длина коридора кольцевой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять: | не более 30 м | Ответ не верный
|  | не более 45 м | Ответ не верный
|  | не более 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 35 м | Ответ не верный
339 | Какое расстояние необходимо предусмотреть в данном случае: | не менее 0,7 м | Ответ не верный
|  | не менее 0,95 м | Ответ не верный
|  | не менее 0,75 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 0,55 м | Ответ не верный
340 | При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более ____ м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон: | не более 3500 м2 | Ответ не верный
|  | не более 3000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не более 1000 м2 | Ответ не верный
|  | не более 1500 м2 | Ответ не верный
341 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее: | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
342 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее: | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
343 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее: | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
344 | Для закрытых автостоянок нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
345 | При удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 15 | Ответ не верный
346 | Для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
347 | Для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
348 | Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции должен быть предусмотрен на расстоянии не менее: | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 4 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
349 | Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | из нижней и верхней зон помещений | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | только из нижней зоны помещения | Ответ не верный
|  | только из верхней зоны помещения | Ответ не верный
350 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
351 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения, следует устанавливать противопожарные клапаны: | нормально открытые | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | нормально закрытые | Ответ не верный
|  | не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | двойного действия | Ответ не верный
352 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах для удаления дыма и газа после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны: | нормально открытые | Ответ не верный
|  | нормально закрытые | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | двойного действия | Ответ не верный
353 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны: | нормально открытые | Ответ не верный
|  | нормально закрытые | Ответ не верный
|  | не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | двойного действия | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
354 | Куда допускается не предусматривать подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции: | в шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" | Ответ не верный
|  | в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 | Ответ не верный
|  | в помещения безопасных зон | Ответ не верный
|  | в шахты лифтов, без устройства в зданиях незадымляемых лестничных клеток | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
355 | Для какого периода года, при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать температуру наружного воздуха и скорость ветра: | теплого | Ответ не верный
|  | холодного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | по заданию на проектирование | Ответ не верный
356 | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать минимальное избыточное давление воздуха не менее ____Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон: | 20 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 40 | Ответ не верный
|  | 35 | Ответ не верный
|  | 45 | Ответ не верный
357 | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать максимальное избыточное давление воздуха не более ____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон: | 180 | Ответ не верный
|  | 130 | Ответ не верный
|  | 120 | Ответ не верный
|  | 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
358 | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 120 | Ответ не верный
359 | При прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее: | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | Ответ не верный
360 | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее: | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | Ответ не верный
361 | Следует ли предусматривать подогрев воздуха подаваемого в помещения безопасных зон системами приточной противодымной вентиляции: | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | нет | Ответ не верный
|  | определяется заданием на проектирование | Ответ не верный
|  | по усмотрению проектной организации | Ответ не верный
362 | Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее: | EI 120 | Ответ не верный
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
363 | Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже ___ м от уровня пола и шириной не менее ___ м: | 2,7; 1,6 | Ответ не верный
|  | 2,2; 1,4 | Ответ не верный
|  | 2,5; 1,6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,7; 1,4 | Ответ не верный
364 | С каким интервалом следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания коридоров при пожаре: | 15 м | Ответ не верный
|  | 60 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 25 м | Ответ не верный
365 | Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее ____м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м: | 0,34 | Ответ не верный
|  | 0,24 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,22 | Ответ не верный
|  | 0,28 | Ответ не верный
366 | Какой основной нормативный документ регламентирует нормы и правила проектирования внутреннего противопожарного водопровода: | ФЗ №123-ФЗ | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 10.13130.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
367 | Внутренний противопожарный водопровод требуется: | в зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах) | Ответ не верный
|  | в банях и саунах | Ответ не верный
|  | в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений | Ответ не верный
|  | в производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости объемом более 5000 м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
368 | Внутренний противопожарный водопровод подразделяется на: | самостоятельнй | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | совмещенный | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | общий | Ответ не верный
|  | местный | Ответ не верный
369 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, стояках и опусках: | заполненные | Ответ не верный
|  | водозаполненные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | незаполненные | Ответ не верный
|  | воздухазаполненные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
370 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от вида огнетушащего вещества: | порошковый | Ответ не верный
|  | водяной | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | водопенный | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | комбинированый | Ответ не верный
371 | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относится к среднерасходным: | от 1,5 до 2,5 л/с включительно | Ответ не верный
|  | свыше 1,8 л/с | Ответ не верный
|  | свыше 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | свыше 1,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
372 | Что из перечисленного относится к повысительным установкам ВПВ: | гидропневматический бак | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | водонапорный бак | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | гидропневматический бак совместно с пожарными насосами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
373 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от способа подачи воды в трубопроводную сеть: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | с комбинированной разводкой | Ответ не верный
|  | с нижней разводкой | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | с верхней разводкой | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
374 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от назначения: | транзитные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | вводные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | подающие | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | распределительные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | стояки и опуски | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
375 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от расхода диктующего ПК: | среднерасходные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | малорасходные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ВПВ с низким расходом | Ответ не верный
|  | ВПВ с высоким расходом | Ответ не верный
376 | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относится к малорасходным: | от 0,2 до 1,5 л/с включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от 0,5 до 1,5 л/с включительно | Ответ не верный
|  | от 0,2 до 1,8 л/с включительно | Ответ не верный
|  | до 2,5 л/с включительно | Ответ не верный
377 | Верно ли утверждение, что в зданиях, сооружениях допускается комбинировать варианты ВПВ: | верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | неверно | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | только для производственных зданий и сооружений | Ответ не верный
378 | Должна ли проектная организация, кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ, подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов: | нет | Ответ не верный
|  | да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | по заданию на проектирование | Ответ не верный
379 | Верно ли утверждение, что расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по площади пожарного отсека объекта защиты: | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | определяется по заданию на проектирование | Ответ не верный
|  | неверно | Ответ не верный
|  | верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
380 | Какой/какие способы включения пожарных насосов должны быть предусмотрены в ВПВ: | автоматическое включение пожарных насосов | Ответ не верный
|  | ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции | Ответ не верный
|  | дистанционное включение пожарных насосов | Ответ не верный
|  | все выше перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
381 | Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется: | только техническим заданием на проектирование | Ответ не верный
|  | радиусом действия одного пожарного крана из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения | Ответ не верный
|  | объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения тремя струями | Ответ не верный
|  | объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
382 | Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна приниматься не менее: | 45 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
383 | В зданиях высотой 18 м и более или 6 этажей и более при ВПВ, объединенным с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться: | сверху | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не допускается кольцевание | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | снизу | Ответ не верный
384 | Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять: | не допускается кольцевание | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | снизу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | сверху | Ответ не верный
385 | Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше: | 220 в | Ответ не верный
|  | 380 в | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1000 в | Ответ не верный
|  | 120 в | Ответ не верный
386 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для самостоятельного ВПВ: | 120 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | Ответ не верный
387 | Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соответствии с: | СП 485.1311500. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 12.4.026. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.2.003. | Ответ не верный
|  | СП 8.13130. | Ответ не верный
388 | При использовании ПК-м реактивная сила струи должна быть не более: | 150 Н | Ответ не верный
|  | 200 Н | Ответ не верный
|  | 300 Н | Ответ не верный
|  | 100 Н | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
389 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с АУП: | 180 мин | Ответ не верный
|  | 150 мин | Ответ не верный
|  | равной продолжительности подачи воды АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 мин | Ответ не верный
390 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом: | 120 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | Ответ не верный
391 | Какой нормативный документ регламентирует маркировку трубопроводов, проводов, кабелей и других соединяющих деталей и сборочных единиц ВПВ: | СП 485.1311500. | Ответ не верный
|  | СП 30.13330. | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.2.003. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 8.13130. | Ответ не верный
392 | Какое минимальное количеству патрубков для подключения мобильной пожарной техники должна иметь каждая зона ВПВ объекта защиты: | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | не менее одного | Ответ не верный
|  | не менее трех | Ответ не верный
|  | не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
393 | Где не допускается размещать ПК: | на площадках отапливаемых лестничных клеток | Ответ не верный
|  | в вестибюлях | Ответ не верный
|  | в коридорах | Ответ не верный
|  | в незадымляемых лестничных клетках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
394 | Где не допускается размещать ПК: | у выходов | Ответ не верный
|  | в вестибюлях | Ответ не верный
|  | в коридорах | Ответ не верный
|  | в безопасных зонах | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
395 | При каких условиях допускается устанавливать два ПК на один пожарный стояк или опуск: | в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м | Ответ не верный
|  | во всех случаях | Ответ не верный
|  | по решению проектной организации | Ответ не верный
396 | Каким нормативным документом регламентируется исполнение пожарных шкафов: | СП 8.13130. | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500. | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.2.003. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51844. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
397 | В каких случаях допускается использовать ПК без пожарных шкафов: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | допускается использовать только в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы | Ответ не верный
|  | допускается использовать в помещениях, где допускается ограниченный контингент персонала и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | допускается использовать во всех случаях | Ответ не верный
398 | К чему запрещается монтировать пожарные запорные клапаны: | к отводам от стояков или опусков | Ответ не верный
|  | к стоякам или отводам кольцевого, или закольцованного трубопроводов в одно- и двухэтажных зданиях | Ответ не верный
|  | к транзитному трубопроводу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | все перечисленные варианты | Ответ не верный
399 | Допускается ли присоединение санитарно-технического и производственного оборудования к стоякам и опускам ВПВ: | не допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | допускается | Ответ не верный
|  | допускается, но в определенных случаях | Ответ не верный
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
400 | На какой высоте следует устанавливать запорные клапаны ПК: | 1,20+/-0,15 м от уровня пола | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,30+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,40+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,50+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
401 | Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты: | от 1,0 до 2,0 м включительно | Ответ не верный
|  | от 1,2 до 2,5 м включительно | Ответ не верный
|  | от 0,5 до 1,5 м включительно | Ответ не верный
|  | от 1,0 до 1,5 м включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
402 | При использовании ПК-с и ПК-м в качестве спаренных, где должен устанавливаться ПК-м относительно ПК-с.: | над ним | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | под ним | Ответ не верный
|  | на одном уровне | Ответ не верный
403 | Если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной: | утроенной ширине помещения | Ответ не верный
|  | ширине помещения | Ответ не верный
|  | половине ширине помещения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | удвоенной ширине помещения | Ответ не верный
404 | При использовании ПК-с реактивная сила струи должна быть не более: | 150 Н | Ответ не верный
|  | 200 Н | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 300 Н | Ответ не верный
|  | 100 Н | Ответ не верный
405 | Расчетное гидростатическое давление (без допущений) ВПВ, совмещенного с ХПВ, на отметке наиболее низко расположенных приборов ХПВ не должно превышать: | 0,55 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,35 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,45 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 Мпа | Ответ не верный
406 | Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать: | 0,4 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,5 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,6 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,3 Мпа | Ответ не верный
407 | ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с: | ГОСТ Р 53278 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
408 | ПК-с должен быть укомплектован пожарным рукавом в соответствии с: | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
409 | ПК-с должен быть укомплектован соединительными головками в соответствии с: | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
410 | ПК-с должен быть укомплектован ручным пожарным стволом в соответствии с: | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
411 | Длина пожарного рукава не должна превышать: | 19 м | Ответ не верный
|  | 20 м | Ответ не верный
|  | 21 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 22 м | Ответ не верный
412 | Длина полужесткого рукава на рукавной катушке должна составлять не менее: | 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 21 м | Ответ не верный
|  | 22 м | Ответ не верный
|  | 19 м | Ответ не верный
413 | В каких случаях между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установки диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление: | при давлении у ПК более 0,2 МПа | Ответ не верный
|  | при давлении у ПК более 0,45 МПа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | при давлении у ПК более 0,55 МПа | Ответ не верный
|  | при давлении у ПК более 0,65 МПа | Ответ не верный
414 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
415 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора свыше 10 м): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
416 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домов, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
417 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банков, контор, офисов, гостиниц при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом | Ответ не верный
418 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банков, контор, офисов, гостиниц при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
419 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
420 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
421 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
422 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала более 300 мест: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
423 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
424 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади свыше 2,5 тыс. м2: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
425 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
426 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно): | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
427 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
428 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
429 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
430 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
431 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
432 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
433 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
434 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
435 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
436 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
437 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом до 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
438 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
439 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
440 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости V, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3: | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
441 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включ: | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | Ответ не верный
|  | 8 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
442 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых зданиях высотой свыше 50 м: | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | Ответ не верный
|  | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
443 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м:2. | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
444 | При какой температуре применяется воздухозаполненный ВПВ: | ниже 5 Гр.Цел | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ниже 10 Гр.Цел | Ответ не верный
|  | ниже 15 Гр.Цел | Ответ не верный
|  | ниже 7 Гр.Цел | Ответ не верный
445 | Как должно происходить открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ: | автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом или внутри пожарного шкафа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии не более чем на 15 м от пожарного шкафа | Ответ не верный
|  | автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств дистанционно с диспетчерского пункта или пожарного поста | Ответ не верный
|  | только автоматически | Ответ не верный
446 | К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала ____м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало ____ ч | 1; 0,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2; 0,5 | Ответ не верный
|  | 2; 1 | Ответ не верный
|  | 0,25; 0,5 | Ответ не верный
447 | Допускается ли предусматривать устройство сухотруба в незадымляемых лестничных клетках: | допускается, за исключением типа н1 | Ответ не верный
|  | не допускается | Ответ не верный
|  | не допускается, за исключением типа н1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не регламентируется | Ответ не верный
448 | Какого диаметра необходимо предусматривать пожарные запорные клапаны в случае использования сухотрубов на лестничной клетке каждого этажа или полуэтажа, балкона или лоджии на стояке сухотруба DN 80: | DN 50 | Ответ не верный
|  | DN 80 | Ответ не верный
|  | DN 65 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 60 | Ответ не верный
449 | Какому/каким нормативному/ым документу должен соответствовать типоразмер по номинальному диаметру пожарных запорных клапанов сухотрубов: | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53278 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51844 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
450 | На какой высоте от пола должны располагаться пожарные запорные клапаны сухотрубов: | 1,20 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,30 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,15 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,20 +/- 0,15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
451 | Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных и складских зданий, должны применяться: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | ПК-м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ПК-с | Ответ не верный
|  | ПК-м и ПК-с совместно | Ответ не верный
452 | Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу: | допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не допускается | Ответ не верный
|  | допускается, но в определенных случаях | Ответ не верный
453 | Для зданий высотой свыше 50 м ПК-м должны применяться совместно: | с сухотрубом и ПК-с | Ответ не верный
|  | с ПК-с | Ответ не верный
|  | с сухотрубом | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в зданиях высотой свыше 50 м запрещено применять ПК-м | Ответ не верный
454 | На какой высоте от уровня пола следует останавливать рукавную катушку ПК-м: | 1,25 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,30 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,15 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,20 +/- 0,15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
455 | Какой из номинальных диаметров технических средств не входит в состав ПК-м: | DN 35 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 40 | Ответ не верный
|  | DN 10 | Ответ не верный
|  | DN 5 | Ответ не верный
456 | Сколько должна составлять длина пожарного рукава ПК-м: | не менее 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 15 м | Ответ не верный
|  | не менее 25 м | Ответ не верный
|  | не менее 40 м | Ответ не верный
457 | Какой суммарной массой должен ограничиваться пожарный рукав ПК-м заполненный водой: | не более 15 кг | Ответ не верный
|  | не более 40 кг | Ответ не верный
|  | не более 25 кг | Ответ не верный
|  | не более 35 кг | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
458 | Типоразмеры по длине пожарного рукава рекомендуются кратностью: | 2,0 +/- 0,5 м | Ответ не верный
|  | 2,5 +/- 0,5 м | Ответ не верный
|  | 5,0 +/- 1 м | Ответ не верный
|  | 5,0 +/- 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
459 | Ручной пожарный ствол ПК-м тонкораспыленной водой должен быть оборудован фильтром с размером сетки не более ____ от минимального линейного размера минимального выходного отверстия пожарного ствола: | 70 % | Ответ не верный
|  | 60 % | Ответ не верный
|  | 80 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 % | Ответ не верный
460 | Ручной пожарный ствол должен позволять формировать тонкораспыленную струю с углом распыления не менее: | 15° | Ответ не верный
|  | 20° | Ответ не верный
|  | 30° | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45° | Ответ не верный
461 | Какая должна быть дальность пенной струи: | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 15 м | Ответ не верный
|  | не менее 10 м | Ответ не верный
|  | не менее 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
462 | Объем пенообразователя должен быть рассчитан на тушение пожара в начальной стадии его возникновения в течение не менее: | 30 мин | Ответ не верный
|  | 10 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 мин | Ответ не верный
|  | 20 мин | Ответ не верный
463 | Минимальная температура в насосной станции должна быть не менее: | 20 °C | Ответ не верный
|  | 5 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 °C | Ответ не верный
|  | 2 °C | Ответ не верный
464 | Рабочее и аварийное освещение в насосных станциях ВПВ следует принимать по: | СП 8.13130 | Ответ не верный
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 6.13130 | Ответ не верный
|  | СП 52.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
465 | Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу: | тип пенообразователя | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | назначение ПК: "Водопенный ПК" | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | концентрация пенообразователя в растворе | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | кратность пены | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | дальность пенной струи | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
466 | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке ВПВ: | не менее одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее двух | Ответ не верный
|  | не менее количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
|  | не более количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
467 | К какой категории по степени обеспечения подачи воды следует относить пожарные насосы ВПВ: | к III категории | Ответ не верный
|  | ко II категории | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | к I категории | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
468 | Время выхода пожарных насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать: | 90 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
469 | Максимальная температура в насосной станции должна быть не более: | 15 °C | Ответ не верный
|  | 20 °C | Ответ не верный
|  | 25 °C | Ответ не верный
|  | 35 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
470 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между узлами управления, между ними и стеной - не менее: | 2 м | Ответ не верный
|  | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
471 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях - не менее: | 2 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
472 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между блочными (или модульными) насосными установками и стеной - не менее: | 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
473 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между неподвижными выступающими частями иного оборудования - не менее: | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
474 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать перед распределительным электрическим щитом - не менее: | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
475 | Какое минимальное количество выведенных наружу патрубков должна иметь насосная станция ВПВ: | не регламентируется | Ответ не верный
|  | не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее четырех | Ответ не верный
|  | не менее трех | Ответ не верный
476 | Выведенные наружу патрубки с соединительными головками от насосной станции ВПВ, должны иметь диаметр: | DN 110 | Ответ не верный
|  | DN 90 | Ответ не верный
|  | DN 80 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 60 | Ответ не верный
477 | Место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте: | 1,35 +/- 0,30 м | Ответ не верный
|  | 1,50 +/- 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,30 +/- 0,15 м | Ответ не верный
|  | 1,35 +/- 0,15 м | Ответ не верный
478 | На каком расстоянии от пожарных гидрантов допускается предусматривать место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками: | не более 250 м | Ответ не верный
|  | не более 200 м | Ответ не верный
|  | не более 100 м | Ответ не верный
|  | не более 150 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
479 | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, бензином в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150: | 200 л | Ответ не верный
|  | 150 л | Ответ не верный
|  | 250 л | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 500 л | Ответ не верный
480 | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, дизелем в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150: | 200 л | Ответ не верный
|  | 150 л | Ответ не верный
|  | 250 л | Ответ не верный
|  | 500 л | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
481 | Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть установлены на фундамент, масса которого должна соответствовать требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих сведений масса фундамента должна не менее чем в ___ раза/раз превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных агрегатов. | 2 | Ответ не верный
|  | 3 | Ответ не верный
|  | 4 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 | Ответ не верный
482 | Какое необходимо количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке ВПВ: | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | не менее четырех | Ответ не верный
|  | не менее трех | Ответ не верный
|  | не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
483 | Какое необходимо количество входных напорных трубопроводов к насосной установке ВПВ: | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | не менее четырех | Ответ не верный
|  | не менее трех | Ответ не верный
|  | не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
484 | В случае, когда количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до: | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | трех | Ответ не верный
|  | одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | двух | Ответ не верный
485 | Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее: | 0,002 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,02 | Ответ не верный
|  | 0,05 | Ответ не верный
486 | Где необходимо предусмотреть запорные устройства ВПВ: | в пожарных насосных установках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на каждом вводе ВПВ | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | внизу стояков и опусков для слива из них воды | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | в водомерных узлах | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
487 | Верно ли утверждение, что в ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать: | верно | Ответ не верный
|  | неверно | Ответ не верный
|  | верно, если на водомерном узле предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | на усмотрение проектной организации | Ответ не верный
488 | Трубопроводную арматуру для ВПВ, совмещенного с ХПВ, следует устанавливать согласно проектному значению рабочего давления, но не менее: | 0,5 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,05 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,06 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,6 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
489 | Верно ли утверждение, что трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими: | верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | неверно | Ответ не верный
490 | Крепление трубопроводов и оборудования ВПВ при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями: | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
491 | Трубопроводы с номинальным диаметром менее DN 50 должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее: | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,001 | Ответ не верный
|  | 0,01 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,005 | Ответ не верный
492 | Трубопроводы с номинальным диаметром DN 50 и более должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее: | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,001 | Ответ не верный
|  | 0,01 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
493 | Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее: | 0,01 м | Ответ не верный
|  | 0,02 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,002 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
494 | Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по: | ГОСТ 10704 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
495 | В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более ___ м без дополнительных креплений | 5 | Ответ не верный
|  | 6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 | Ответ не верный
|  | 2 | Ответ не верный
496 | Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями: | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
497 | Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями _____из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций: | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
498 | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными и фланцевыми соединениями: | ГОСТ 10704 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 3262 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
499 | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями: | ГОСТ 10704 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8732 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8734 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
500 | Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более: | DN 250 включительно | Ответ не верный
|  | DN 200 включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 150 включительно | Ответ не верный
|  | DN 100 включительно | Ответ не верный
501 | Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями: | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
502 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 18, должно составлять: | не менее 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 3 м | Ответ не верный
|  | не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 4 м | Ответ не верный
503 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 25, должно составлять: | не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 4 м | Ответ не верный
504 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 32, должно составлять: | не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 3 м | Ответ не верный
|  | не менее 3,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 4 м | Ответ не верный
505 | Огнестойкость коробов, каналов или штробов ВПВ должна быть не ниже: | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
506 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 40, должно составлять: | не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 3 м | Ответ не верный
|  | не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 4 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
507 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 45, должно составлять: | не менее 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
508 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 57, должно составлять: | не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
509 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 108, должно составлять: | не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
510 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 140, должно составлять: | не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
511 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 152, должно составлять: | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
|  | не менее 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
512 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 159, должно составлять: | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
|  | не менее 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
513 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 219, должно составлять: | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
|  | не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
514 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 273, должно составлять: | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
|  | не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
515 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 325, должно составлять: | не менее 5 м | Ответ не верный
|  | не менее 6 м | Ответ не верный
|  | не менее 7 м | Ответ не верный
|  | не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
516 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами ВПВ и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее: | 150 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | Ответ не верный
|  | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
517 | При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее: | 0,3 м | Ответ не верный
|  | 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,4 м | Ответ не верный
|  | 0,2 м | Ответ не верный
518 | Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов ВПВ должны соответствовать: | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 14202 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.026 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
519 | Каким должен быть цвет неметаллических трубопроводов ВПВ: | серым | Ответ не верный
|  | сигнально зеленым | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | красным | Ответ не верный
|  | сигнально синим | Ответ не верный
520 | Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме) должны соответствовать требованиям: | ГОСТ 14202 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.026 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
521 | Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее: | 1,9*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 1,6*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 1,5*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 2,4*10^3 м3/кг | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ