## Sheet1
ВОПРОСЫ с ответами по Распоряжению МЧС России от 27.12.2022 N 1443 (источник: https://digital.mchs.gov.ru/fgpn/simulator)
№ п/п | ВОПРОСЫ | Варианты ответа | Результат
1 | Узлы управления, размещаемые в защищаемом помещении, следует отделять от этих помещений? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Противопожарными перегородками 2-го типа, противопожарными перекрытиями 3-го типа и дверьми с пределом огнестойкости не ниже EI 30 | Ответ не верный
|  | Перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 | Ответ не верный
2 | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при двух нитках? | По 1 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | По 3 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | По 4 м в противоположные стороны от каждой нитки | Ответ не верный
|  | По 2 м в противоположные стороны от каждой нитки | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
3 | СПА должна быть спроектирована таким образом, чтобы в результате единичной неисправности линий связи был возможен отказ только одной из следующих функций? | Автоматическое формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Ручное формирование сигнала управления не более чем для одной зоны защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Автоматическое формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты | Ответ не верный
|  | Ручное формирование сигнала управления не более чем для двух зон защиты | Ответ не верный
4 | Алгоритм В должен выполняться при? | Срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | Ответ не верный
|  | Срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | Ответ не верный
5 | При проектировании систем извещения сигнала о пожаре размещение приборов объектовых оконечных, имеющих органы индикации и (или) управления, следует предусматривать в местах? | Позволяющих производить визуальное наблюдение режима работы индикаторов и возможность доступа к органам управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Позволяющих производить визуальное наблюдение режима работы индикаторов | Ответ не верный
|  | Правильного ответа нет | Ответ не верный
6 | Электропривод противопожарного занавеса должен быть снабжен? | Двумя независимо действующими путевыми конечными выключателями, автоматически останавливающими занавес в крайних положениях его рабочего хода, и выключателем на лебедке для отключения в случаях перехода этих положений на расстояние не более 0,1 м | Ответ не верный
|  | Конечным выключателем, срабатывающим при ослаблении натяжения канатов | Ответ не верный
|  | Все перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
7 | Алгоритм С должен выполняться при? | Срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | Ответ не верный
|  | Срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | Ответ не верный
|  | Срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
8 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 13300 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 7000 м2 | Ответ не верный
9 | При какой температуре для использования трубопроводной сети водозаполненных АУП могут быть введены антифризные добавки либо трубы должны быть утеплены? | Более 5 °C | Ответ не верный
|  | Менее 5 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Менее 7 °C | Ответ не верный
|  | Менее 0 °C | Ответ не верный
10 | При какой температуре трубы, фасонные изделия и фитинги, а также соединения трубопроводов между собой и с гидравлической арматурой должны выдерживать пробное давление воды, превышающее рабочее давление Pраб в трубопроводной сети в 1,5 раза при рабочем давлении до 1,2 МПа включительно (но не менее 1 МПа) и в 1,25 раза при рабочем давлении свыше 1,2 МПа (но не менее 1,2 МПа); а также обеспечивать герметичность при Pг = Pраб, но не менее 1 МПа. | 25 °C | Ответ не верный
|  | 20 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 °C | Ответ не верный
|  | 27 °C | Ответ не верный
11 | Длина окрашиваемого участка трубопровода (вместе с фланцем при его наличии) должна быть в пределах? | от 50 до 200 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от 50 до 250 мм | Ответ не верный
|  | от 50 до 150 мм | Ответ не верный
|  | от 50 до 300 мм | Ответ не верный
12 | Прочность противопожарного занавеса должна обеспечиваться при горизонтальном давлении, равном ____ на каждый метр высоты сцены, считая от уровня планшета сцены до конька кровли, с учетом коэффициента перегрузки, равного 1,2. | 15 Па | Ответ не верный
|  | 12 Па | Ответ не верный
|  | 13 Па | Ответ не верный
|  | 10 Па | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
13 | Должен ли привод безмоторного спуска занавеса иметь конечный выключатель для ввода в действие остановочного тормоза? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не имеет значения | Ответ не верный
14 | Для организации связи по сети подвижной радиотелефонной связи между прибором пультовым оконечным и прибором объектовым оконечным следует использовать не менее? | Одного идентификационного модуля одного оператора связи | Ответ не верный
|  | Двух идентификационных модулей разных операторов связи | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Трёх идентификационных модулей разных операторов связи | Ответ не верный
|  | Правильный ответ отсутствует | Ответ не верный
15 | Расстояние по горизонтали между спринклерными (или дренчерными) оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 и ненормируемым классом пожарной опасности не должно превышать? | 1,3 м. | Ответ не верный
|  | 1,4 м. | Ответ не верный
|  | 1,2 м. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,1 м. | Ответ не верный
16 | Общее количество ИП, подключаемых к одному ППКП, не должно превышать ____, при этом суммарная контролируемая ими площадь не должна превышать 12 000 м2. | 485 | Ответ не верный
|  | 512 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 500 | Ответ не верный
|  | 615 | Ответ не верный
17 | Ширина каналов для трубопроводов за исключением мест монтажных стыков должна приниматься равной ___, где DN - диаметр трубопровода. | (DN + 700) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 500) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 50) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 100) мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
18 | Расстояние между оросителями дренчерной водяной завесы вдоль распределительного трубопровода при монтаже в одну нитку следует определять из расчета обеспечения по всей ширине защиты удельного расхода: | 1 л/(с*м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 1,5 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 0,5 л/(с*м) | Ответ не верный
19 | Противопожарный занавес подъемно-опускного типа должен частично уравновешиваться одним или двумя противовесами и быть соединен с каждым из них и барабаном подъемной лебедки не менее чем ___ канатами. | 7 | Ответ не верный
|  | 4 | Ответ не верный
|  | 2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 | Ответ не верный
20 | При какой ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее 0,5 л/(с*м)? | Менее 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м включительно и более | Ответ не верный
|  | 5 м включительно и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 4,5 м включительно и более | Ответ не верный
21 | Тип автоматической установки пожаротушения, способ тушения, вид огнетушащего вещества определяются организацией-проектировщиком с учетом? | Пожарной опасности и физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов, а также особенностей защищаемого оборудования | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Пожарной опасности производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов | Ответ не верный
|  | Физико-химических свойств производимых, хранимых и применяемых веществ и материалов | Ответ не верный
|  | Особенностей защищаемого оборудования | Ответ не верный
22 | Установки газового пожаротушения автоматические (АУГП) применяются для ликвидации пожаров классов? | А, В, С и Е | Ответ не верный
|  | А, В, С и D | Ответ не верный
|  | А, В, С | Ответ не верный
|  | А, В, Е | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
23 | Для нескольких функционально связанных водяных завес, в том числе выполненных на базе СО-ПП, ... | допускается предусматривать один узел управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | допускается не предусматривать узлы управления | Ответ не верный
|  | правильного ответа нет | Ответ не верный
24 | Глубина каналов для трубопроводов должна приниматься равной ___, где DN - диаметр трубопровода. | (DN + 400) мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | (DN + 200) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 300) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 500) мм | Ответ не верный
25 | При какой величине пожарной нагрузке для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей по ГОСТ Р 51043 должен быть не более 50 (м*с) ^0,5? | Менее 1400 МДж/м2 | Ответ не верный
|  | Более 1400 МДж/м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1600 МДж/м2 | Ответ не верный
|  | Более 1500 МДж/м2 | Ответ не верный
26 | Отводы на распределительных трубопроводах длиной ____ должны крепиться дополнительными держателями. | более 0,6 м | Ответ не верный
|  | более 0,8 м | Ответ не верный
|  | более 0,9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | более 0,7 м | Ответ не верный
27 | Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой поздравляются по конструктивному исполнению на? | Нет правильного варианта ответа | Ответ не верный
|  | Сборного типа | Ответ не верный
|  | Агрегатного типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Модульного типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
28 | На какой максимальной высоте должно располагаться устройство дистанционного пуска АУП? | 1,3 м | Ответ не верный
|  | 1,8 м | Ответ не верный
|  | 1,7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,5 м | Ответ не верный
29 | Механизмы занавеса должны быть отрегулированы так, чтобы занавес при опускании после включения питания проходил не более ____ (путь торможения). | 450 мм | Ответ не верный
|  | 250 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 150 мм | Ответ не верный
|  | 200 мм | Ответ не верный
30 | Внутренние и наружные подводящие трубопроводы допускается проектировать тупиковыми для трех и менее узлов управления; при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать? | 100 м | Ответ не верный
|  | 150 м | Ответ не верный
|  | 200 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 м | Ответ не верный
31 | Оросители АУП-Д относительно ниток должны устанавливаться в шахматном порядке. Крайние оросители, расположенные рядом со стеной, должны отстоять от нее на расстоянии не более ____. | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,4 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
32 | Ширина каналов для трубопроводов в местах монтажных стыков должна приниматься равной ___, где DN - диаметр трубопровода. | (DN + 400) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 450) мм | Ответ не верный
|  | (DN + 600) мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | (DN + 300) мм | Ответ не верный
33 | Монтаж запорных устройств на питающих трубопроводах допускается? | В узле управления после спринклерного сигнального клапана | Ответ не верный
|  | Перед каждым направлением спринклерной распределительной сети (после сигнализатора потока жидкости) | Ответ не верный
|  | Оба варианта правильные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
34 | В спринклерных АУП сигнал на отключение жокей-насоса, компрессора или на прекращение подачи воздуха от иных источников давления должен подаваться при снижении давления в системе трубопроводов ниже минимального рабочего давления не более чем на? | 0,10 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,06 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,08 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,05 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
35 | Какой процент от массы ГОТВ газовая установка пожаротушения должна обеспечивать для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении? | Не менее 80% | Ответ не верный
|  | Не менее 100% | Ответ не верный
|  | Не менее 85% | Ответ не верный
|  | Не менее 95% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
36 | Электроиндукционные ИП могут быть применены для контроля возгорания электропроводки в электротехнических шкафах объемом не более ____ при отсутствии в них принудительной вентиляции. | 5 м3 | Ответ не верный
|  | 2 м3 | Ответ не верный
|  | 1 м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 м3 | Ответ не верный
37 | Пенные автоматические установки пожаротушения должны отвечать требованиям? | ГОСТ Р 50800, ГОСТ Р 50588 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53280.2-2010 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53283-2009 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51052-2002 | Ответ не верный
38 | Противопожарный занавес при работе без участия электропривода должен перекрывать портальный проем сцены, под действием? | При опускном варианте - силы тяжести самого занавеса | Ответ не верный
|  | При раздвижном варианте - силы тяжести специального противовеса | Ответ не верный
|  | При варианте со встречным вертикальным движением двух частей - силы тяжести верхней части | Ответ не верный
|  | Всё перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
39 | Все элементы системы противопожарного занавеса должны обладать надежностью и устойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности, но не менее? | 45 мин. | Ответ не верный
|  | 105 мин. | Ответ не верный
|  | 60 мин. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 мин. | Ответ не верный
40 | Противопожарный занавес при работе без участия электропривода должен перекрывать портальный проем сцены под действием при опускном варианте? | Силы тяжести специального противовеса | Ответ не верный
|  | Силы тяжести самого занавеса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Силы тяжести верхней части | Ответ не верный
|  | Нет правильного ответа | Ответ не верный
41 | Противопожарный занавес при работе без участия электропривода должен перекрывать портальный проем сцены под действием при варианте со встречным вертикальным движением двух частей? | Силы тяжести специального противовеса | Ответ не верный
|  | Силы тяжести самого занавеса | Ответ не верный
|  | Силы тяжести верхней части | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет правильного ответа | Ответ не верный
42 | Противопожарный занавес должен иметь возможность свободного хода выше верхнего рабочего положения не менее чем на ____? | 0,2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,25 м | Ответ не верный
|  | 0,4 м | Ответ не верный
|  | 0,3 м | Ответ не верный
43 | Между наиболее выступающими частями механизма лебедки противопожарного занавеса и стенами помещения должны быть проходы не менее чем с трех сторон, шириной не менее ___? | 0,5 м. | Ответ не верный
|  | 0,6 м. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,4 м. | Ответ не верный
|  | 0,3 м. | Ответ не верный
44 | Между наиболее выступающими частями механизма лебедки противопожарного занавеса и стенами помещения должны быть проходы не менее чем с ___ сторон. | Двух | Ответ не верный
|  | Четырех | Ответ не верный
|  | Трех | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одной | Ответ не верный
45 | Каждый из канатов, на которых подвешен занавес, должен иметь 9-кратный запас прочности. Наименьший допускаемый диаметр барабана или блока должен быть в ____ больше диаметра каната. | 25 раз | Ответ не верный
|  | 27 раз | Ответ не верный
|  | 28 раз | Ответ не верный
|  | 30 раз | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
46 | Компоненты систем передачи извещения о пожаре запрещается монтировать в помещениях с возможным наличием? | Взрывоопасных сред | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Пожароопасных сред | Ответ не верный
|  | Влажных сред | Ответ не верный
|  | Взрывоопасных и пожароопасных сред | Ответ не верный
47 | Значения показателей, характеризующих надежность канала, при его использовании для передачи сигнала о пожаре с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны соответствовать следующим значениям: (время входа в систему/ достигнутая скорость передачи данных/ коэффициент неуспешных передач/ коэффициент успешных входов с систему/ задержка (время передачи в одну сторону)). | Не более 8 сек./ не менее 100 Мбит/с, /не более 3%/ не менее 90%/ не менее 400 мс | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 5 сек./ не менее 110 Мбит/с, /не более 2%/ не менее 85%/ не менее 450 мс | Ответ не верный
|  | Не более 6 сек./ не менее 100 Мбит/с, /не более 3%/ не менее 80%/ не менее 400 мс | Ответ не верный
|  | Не более 3 сек./ не менее 150 Мбит/с, /не более 3%/ не менее 90%/ не менее 3500 мс | Ответ не верный
48 | Неметаллические трубопроводы запрещается использовать в местах, где они могут быть подвергнуты? | Опасному воздействию ультрафиолетового излучения | Ответ не верный
|  | Воздействию прямых солнечных лучей | Ответ не верный
|  | Механическому или химическому воздействию | Ответ не верный
|  | Все перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
49 | При прокладке линий связи за подвесными потолками они должны? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Проходить по поверхности подвесного потолка | Ответ не верный
|  | Крепиться по стенам и/или потолкам с выполнением опусков (при необходимости) к подвесному потолку | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
50 | Допускается ли использовать в качестве пожарных насосных агрегатов погружные насосные агрегаты? | Допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не допускается | Ответ не верный
|  | Допускается, но в определенных случаях | Ответ не верный
51 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 4000 м2 | Ответ не верный
52 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 | Ответ не верный
53 | Каким нормативным документом регламентируются дополнительные требования по защите помещений складов нефти и нефтепродуктов? | СП 153.13130.2013 | Ответ не верный
|  | СП 120.13330.2012 | Ответ не верный
|  | СП 155.13130.2014 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
54 | Верно ли утверждение, что на объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации допускается не применять АУП для помещения в целом, при условии, что помещение защищается автоматическими установками локального пожаротушения или автономными установками пожаротушения? | Верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Неверно | Ответ не верный
55 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 0,08 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
|  | 0,18 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
56 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет: | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
57 | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов на: | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
58 | Цвет неметаллических трубопроводов должен быть? | Сигнально зеленым | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Красным | Ответ не верный
|  | Синим | Ответ не верный
|  | Серым | Ответ не верный
59 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет? | 0,09 м | Ответ не верный
|  | 0,08 м | Ответ не верный
|  | 0,07 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
60 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка настенного сприкнлерного оросителя общего назначения до плоскости перекрытия или покрытия составляет? | 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
61 | Расстояние между спринклерными оросителями установок водяного пожаротушения должно составлять (по горизонтали) не менее? | 1,20 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,60 м | Ответ не верный
|  | 1,40 м | Ответ не верный
62 | Основной нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования автоматических установок пожаротушения? | СП 485.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
63 | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (без учета наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более? | 800 шт | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1200 шт | Ответ не верный
|  | 500 шт | Ответ не верный
|  | 1300 шт | Ответ не верный
64 | Для одной секции спринклерной автоматической установки пожаротушения (с учетом наличия сигнализаторов потока жидкости и оросителей с контролем пуска) следует принимать спринклерных оросителей всех типов не более? | 500 шт | Ответ не верный
|  | 1500 шт | Ответ не верный
|  | 800 шт | Ответ не верный
|  | 1200 шт | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
65 | Время с момента срабатывания диктующего спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащих веществ из него не должно превышать? | 60 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 с | Ответ не верный
66 | Продолжительность заполнения спринклерной воздушной или спринклерно-дренчерной воздушной секции автоматической установки пожаротушения воздухом до рабочего пневматического давления должна быть не более? | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 мин | Ответ не верный
|  | 120 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
67 | Диаметр побудительного трубопровода дренчерной установки должен быть не менее: | 10 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 30 мм | Ответ не верный
68 | Опознавательную окраску и цифровое обозначение металлических трубопроводов регламентирует/ют? | ГОСТ 12.4.026-2015 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 14202-69 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.3.046-91 | Ответ не верный
69 | Включение дренчерных водяных автоматических установок пожаротушения (водяных завес) должно обеспечиваться? | Автоматически | Ответ не верный
|  | Вручную | Ответ не верный
|  | Автоматически и вручную (дистанционно и по месту) | Ответ не верный
|  | Автоматически и вручную (дистанционно или по месту) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
70 | При ширине защищаемых технологических дверных и иных проемов 5 м включительно и более распределительный трубопровод с оросителями выполняется в две нитки с удельным расходом каждой нитки не менее: | 0,5 л/(с*м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 0,1 л/(с*м) | Ответ не верный
|  | 0,8 л/(с*м) | Ответ не верный
71 | Технические средства включения дренчерных автоматических установок пожаротушения и дренчерных водяных завес (устройства дистанционного пуска или ручные гидравлические запорные устройства) должны располагаться? | Непосредственно у распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | Непосредственно у защищаемых проемов с внешней стороны и (или) на ближайшем участке пути эвакуации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На расстоянии не более чем 10 м от защищаемых проемов | Ответ не верный
|  | На расстоянии не более чем 15 м от защищаемых проемов | Ответ не верный
72 | Допускается ли проектировать тупиковыми внутренние и наружные подводящие трубопроводы для трех и менее узлов управления? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | Ответ не верный
|  | Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 200 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да, но при этом общая длина наружного и внутреннего тупикового трубопровода, подводящего воду к насосной установке, не должна превышать 100 м | Ответ не верный
73 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее? | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 100 мм | Ответ не верный
|  | 10 мм | Ответ не верный
74 | Насосная станция должна иметь не менее ____ выведенного/выведенных наружу патрубков с соединительными головками DN ____ для подключения мобильной пожарной техники с установкой в здании обратного клапана и опломбированного нормального открытого запорного устройства. | Двух; 80 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одного; 50 | Ответ не верный
|  | Двух; 50 | Ответ не верный
|  | Одного; 80 | Ответ не верный
75 | Если трубопроводы защищены теплоизоляцией или недоступны для осмотра, то они должны подвергаться только защитной окраске, которая может быть выполнена? | Красным | Ответ не верный
|  | Синим | Ответ не верный
|  | Сигнально зеленым | Ответ не верный
|  | Любым цветом | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
76 | Принудительный пуск спринклерного оросителя может осуществляться по совокупности сигналов от: | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | двух автоматических сателлитных пожарных извещателей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | по команде оператора с пульта управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
77 | Трубопроводная сеть должна проектироваться таким образом, чтобы обеспечивать? | Заданные параметры по расходу и давлению | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Выполнение необходимых видов работ по контролю и испытанию трубопроводов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Осмотр, промывку и продувку трубопроводов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Защиту трубопроводов от статического электричества и токов растекания | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
78 | Запорные устройства в автоматических установках пожаротушения - спринклерных должны быть предусмотрены? | Перед сигнальным клапаном | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Перед и за сигнальным клапаном | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | За сигнальным клапаном | Ответ не верный
79 | По воздействию на защищаемые объекты автоматические установки пожаротушения пеной высокой кратности подразделяются на автоматические установки пожаротушения? | Объемного пожаротушения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Локального-объемного пожаротушения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Местного пожаротушения | Ответ не верный
|  | Локального пожаротушения | Ответ не верный
80 | Технические средства автоматических установок пожаротушения (кроме оросителей, измерительных приборов и трубопроводов) должны быть окрашены в? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Синий цвет | Ответ не верный
|  | Зеленый цвет | Ответ не верный
|  | Красный цвет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
81 | Заполнение пожарного резервуара водой должно быть не более ____ от его вместимости. | 90 % | Ответ не верный
|  | 80 % | Ответ не верный
|  | 95 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 85 % | Ответ не верный
82 | Какой резерв пенообразователя для установок пенного пожаротушения необходимо предусматривать кроме расчетного количества? | 100 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 % | Ответ не верный
|  | 80 % | Ответ не верный
|  | 90 % | Ответ не верный
83 | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по горизонтали должно составлять не более? | 0,1 м | Ответ не верный
|  | не регламентируется | Ответ не верный
|  | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
84 | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке АУП? | Не менее одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее двух | Ответ не верный
|  | Не менее количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
|  | Не более количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
85 | Насосные станции допускается размещать? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | В отдельно стоящих зданиях или пристройках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В защищаемых зданиях на первом, цокольном или на первом подземном этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В защищаемых зданиях на первом этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
86 | Какой нормативный документ регламентирует перечень зданий, сооружений и помещений обязательных к оборудованию автоматическими установками пожаротушения? | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
87 | Какое из перечисленных веществ не допускается применять для газовых установок автоматического пожаротушения? | Азот | Ответ не верный
|  | Двуокись углерода | Ответ не верный
|  | Хладон 23 | Ответ не верный
|  | Водород | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
88 | Высота помещения станции пожаротушения для установок, в которых применяются модули или батареи, должна быть не менее? | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | Высоты резервуара | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
89 | Минимальная высота помещения при использовании изотермического резервуара составляет? | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | Определяется высотой резервуара с учетом обеспечения удобства обслуживания и ремонта | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 м | Ответ не верный
90 | Автоматические установки порошкового и газопорошкового пожаротушения применяются для ликвидации пожаров классов: | только А | Ответ не верный
|  | А, В и С | Ответ не верный
|  | А, В и Е | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | А, В, Е и D | Ответ не верный
91 | За расчетную зону локального порошкового и газопорошкового пожаротушения принимается увеличенная на ___ % защищаемая площадь или увеличенный на ___% защищаемый объем? | 10; 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15; 10 | Ответ не верный
|  | 15; 20 | Ответ не верный
|  | 5; 10 | Ответ не верный
92 | Автоматические установки аэрозольного пожаротушения применяются для тушения пожаров подклассов/классов: | А, В и С | Ответ не верный
|  | А1 и D | Ответ не верный
|  | А, В и Е | Ответ не верный
|  | А2 и В | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
93 | Установки аэрозольного пожаротушения должны иметь ____способы включения? | только местный пуск | Ответ не верный
|  | автоматическое и дистанционное включение | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | автоматическое, дистанционное и местное включение | Ответ не верный
|  | только автоматическое включение | Ответ не верный
94 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 100 шт. включительно? | Соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
95 | Автоматическое включение автоматической установки пожаротушения - дренчерной следует осуществлять по сигналам от одного из видов технических средств или по совокупности сигналов этих технических средств? | Автоматических пожарных извещателей систем пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Побудительных систем, в том числе с тросовым замком | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Дренчерно-спринклерной АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Датчиков технологического оборудования | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
96 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве до 1000 шт. включительно? | Соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
97 | АУП должны быть обеспечены запасом спринклерных и дренчерных оросителей (распылителей) при общем количестве более 1000 шт.? | Соответственно не менее 5 шт. и 1 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 10 шт. и 2 шт. | Ответ не верный
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 3 шт. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Соответственно не менее 15 шт. и 4 шт. | Ответ не верный
98 | Какие из перечисленных помещений следует защищать системой пожарной сигнализации? | Помещения с мокрыми процессами, душевых, плавательных бассейнов | Ответ не верный
|  | Помещения категории В4 в зданиях класса Ф3.5 | Ответ не верный
|  | Помещения тамбуров и тамбур-шлюзов | Ответ не верный
|  | Помещения чердаков в зданиях класса Ф4.1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
99 | У сигнализаторов потока жидкости, предназначенных для идентификации адреса пожара, может использоваться только____ контактная/ые группа/ы. | Одна | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Две | Ответ не верный
|  | Три | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
100 | В зданиях с перекрытиями (покрытиями) класса пожарной опасности К0 и К1 с выступающими частями высотой более 0,3 м, а в остальных случаях - более 0,2 м, спринклерные оросители следует размещать? | Под выступающие конструкции с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Между балками, ребрами на расстоянии от перекрытия не менее высоты выступающего элемента | Ответ не верный
|  | Между балками, ребрами плит и другими выступающими элементами перекрытия (покрытия) с учетом обеспечения равномерности орошения защищаемой поверхности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
101 | В зданиях с односкатными и двухскатными бесчердачными покрытиями, имеющими уклон более 30°, расстояние по проекции на горизонтальную плоскость от спринклерных оросителей до стен и от спринклерных оросителей до конька покрытия должно быть? | Не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 1,2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,8 м - в остальных случаях | Ответ не верный
|  | Не более 1,5 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 0,7 м - в остальных случаях | Ответ не верный
|  | Не более 2 м - при покрытиях с классом пожарной опасности К0; не более 1 м - в остальных случаях | Ответ не верный
102 | Номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей должна выбираться по ___ в зависимости от максимально возможной температуры среды в зоне их расположения. | ГОСТ 12.3.046-91 | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51043-2002 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
103 | При пожарной нагрузке более 1 400 МДж/м2 для складских помещений, для помещений высотой более 10 м и для помещений, в которых основными горючими веществами являются ЛВЖ и ГЖ, коэффициент тепловой инерционности спринклерных оросителей должен быть не более? | 100 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
|  | 50 (м*с) ^ 0,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 60 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
|  | 30 (м*с) ^ 0,5 | Ответ не верный
104 | Спринклерные оросители водозаполненных установок можно устанавливать? | Вертикально розетками вверх | Ответ не верный
|  | Вертикально розетками вниз | Ответ не верный
|  | Горизонтально | Ответ не верный
|  | Вертикально розетками вверх или вниз либо горизонтально | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
105 | Спринклерные оросители в воздушных установках можно устанавливать? | Ввертикально розетками вверх | Ответ не верный
|  | Вертикально розетками вниз | Ответ не верный
|  | Горизонтально | Ответ не верный
|  | Вертикально розетками вверх или горизонтально | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
106 | Минимальное расстояние между спринклерными оросителями с принудительным пуском, составляет? | 1,20 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,00 м | Ответ не верный
107 | Высота расположения распределительного трубопровода автоматической установки пожаротушения - дренчерной составляет? | Не более 3 м | Ответ не верный
|  | Не менее 1,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 2 м | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
108 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 38°C? | 57°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 68°C | Ответ не верный
|  | 72°C | Ответ не верный
|  | 74°C | Ответ не верный
109 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 50°C? | 57°C | Ответ не верный
|  | 68°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 72°C | Ответ не верный
|  | 74°C | Ответ не верный
110 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 52°C? | 57°C | Ответ не верный
|  | 68°C | Ответ не верный
|  | 72°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 74°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
111 | Расстояние между оптическими осями должно составлять не более? | 12 м | Ответ не верный
|  | 6,0 м | Ответ не верный
|  | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 9,0 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
112 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 58°C? | 79°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | Ответ не верный
113 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 70°C? | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | Ответ не верный
114 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 77°C? | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 121°C | Ответ не верный
115 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 86°C? | 79°C | Ответ не верный
|  | 93°C | Ответ не верный
|  | 100°C | Ответ не верный
|  | 121°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
116 | Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более? | 5,5 м | Ответ не верный
|  | 5,0 м | Ответ не верный
|  | 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
117 | Минимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть? | 25 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 мм | Ответ не верный
|  | 75 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | Ответ не верный
118 | Максимальное расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть? | 500 мм | Ответ не верный
|  | 600 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 400 мм | Ответ не верный
|  | 450 мм | Ответ не верный
119 | Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более ___ от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной - не более ___ высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м. | 25; 12,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20; 12,5 | Ответ не верный
|  | 15; 14,5 | Ответ не верный
|  | 25; 14,5 | Ответ не верный
120 | Допускается ли установка линейных дымовых ИП на сэндвич-панели? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
121 | Где следует устанавливать извещатели пожарные ручные? | У выходов из зданий | Ответ не верный
|  | В вестибюлях | Ответ не верный
|  | В холлах | Ответ не верный
|  | Во всех выше перечисленных случаях | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
122 | Если при проектировании СПС окончательная планировка помещений не установлена, то максимальное расстояние по прямой линии между любой точкой здания и ближайшим ИПР не должно превышать? | 15 м | Ответ не верный
|  | 25 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45 м | Ответ не верный
123 | Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ? | 65 дБа | Ответ не верный
|  | 120 дБа | Ответ не верный
|  | 75 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 70дБа | Ответ не верный
124 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от различных предметов, мебели, оборудования? | Не менее 0,75 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 0,65 м | Ответ не верный
|  | Не менее 0,55 м | Ответ не верный
|  | Не менее 0,85 м | Ответ не верный
125 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга внутри зданий? | Не более 45 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 35 м | Ответ не верный
|  | Не более 55 м | Ответ не верный
|  | Не более 30 м | Ответ не верный
126 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии друг от друга вне зданий? | Не более 80 м | Ответ не верный
|  | Не более 100 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 90 м | Ответ не верный
|  | Не более 75 м | Ответ не верный
127 | При наличии окончательной планировки или ее изменения ИПР следует устанавливать на расстоянии от ИПР до выхода из любого помещения? | Не более 35 м | Ответ не верный
|  | Не более 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 45 м | Ответ не верный
|  | Не более 25 м | Ответ не верный
128 | ИПР следует устанавливать на стенах и конструкциях на высоте ___ м от уровня земли или пола до органа управления (рычага, кнопки и т.п.)? | 1,5 ± 0,1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,3 ± 0,1 | Ответ не верный
|  | 1,6 ± 0,1 | Ответ не верный
|  | 1,4 ± 0,1 | Ответ не верный
129 | Расстояние от точечного ИП до вентиляционного отверстия должно быть не менее? | Не менее 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 2 м | Ответ не верный
|  | Не менее 1,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 2,5 м | Ответ не верный
130 | Нормативный документ, определяющий перечень зданий, сооружений, помещений, обязательных к оборудованию системой пожарной сигнализации? | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
131 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "А"? | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 18 м | Ответ не верный
|  | 12 м | Ответ не верный
132 | При проектировании системы извещения о пожаре, в состав которой входит ретранслятор и имеется возможность формирования канала связи по разным маршрутам, проектная документация на систему должна содержать? | Графическую и текстовую информации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Графическую информацию | Ответ не верный
|  | Текстовую информацию | Ответ не верный
|  | Правильного ответа нет | Ответ не верный
133 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "В"? | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 18 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 12 м | Ответ не верный
134 | Сколько может достигать максимальная высота помещения при контроле аспирационными дымовыми ИП с классом чувствительности аспирационного извещателя "С"? | 10 м | Ответ не верный
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 18 м | Ответ не верный
|  | 12 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
135 | Расстояние между сателлитным ИП и сопряженным с ним оросителем (распылителем) по вертикали должно составлять не более? | 0,1 м | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
136 | Корпус ИПР при углубленном монтаже должен выступать от поверхности монтажа на расстояние не менее? | 10 мм | Ответ не верный
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 25 мм | Ответ не верный
137 | Размещение электроиндукционных ИП допускается проводить в любом месте электротехнического шкафа, при этом конструктивно шкаф должен иметь единый объем не более? | 0,5 м3 | Ответ не верный
|  | 2 м3 | Ответ не верный
|  | 1,5 м3 | Ответ не верный
|  | 1 м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
138 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия? | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,3 м | Ответ не верный
139 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее? | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
140 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м? | 3 м | Ответ не верный
|  | 2,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
141 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м? | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
142 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя дымовым ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более? | 3,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,8 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
143 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки менее 10% от высоты перекрытия? | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
144 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при объеме менее 30 м3 | Ответ не верный
145 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 3 м и менее? | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,3 м | Ответ не верный
146 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 4 м? | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | Ответ не верный
147 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 5 м? | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,8 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 2,3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
148 | При размещении на потолке линейных балок сколько будет составлять максимальное расстояние поперек балок между двумя тепловыми ИП в разных отсеках при высоте балки более 10% от высоты перекрытия с высотой помещения 6 м и более? | 2 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
|  | 1,3 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
149 | При установке точечных дымовых или газовых ИП под фальшполом, над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м радиус зоны контроля ИП допускается увеличивать? | в 0,5 раз | Ответ не верный
|  | в 2,5 раза | Ответ не верный
|  | в 2 раза | Ответ не верный
|  | в 1,5 раза | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
150 | ИП следует устанавливать в каждом отсеке помещения, образованном штабелями материалов, стеллажами, оборудованием и строительными конструкциями, верхние отметки которых отстоят от потолка на ___ м и менее? | 0,9 | Ответ не верный
|  | 0,75 | Ответ не верный
|  | 0,8 | Ответ не верный
|  | 0,6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
151 | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре? | СП 3.13130.2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 1.13130.2020 | Ответ не верный
152 | В соответствии с какой статьей Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разработан нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре? | 85 | Ответ не верный
|  | 84 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 89 | Ответ не верный
|  | 88 | Ответ не верный
153 | Максимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ? | 65 дБа | Ответ не верный
|  | 120 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 дБа | Ответ не верный
|  | 70 дБа | Ответ не верный
154 | Время заполнения защищаемого объема при локальном тушении не должно превышать? | 60 с | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
155 | На каком расстоянии от оповещателя должен обеспечиваться минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ? | 1-5 м | Ответ не верный
|  | 2-2 м | Ответ не верный
|  | 3-1,50 м | Ответ не верный
|  | 4-3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
156 | Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на ____ дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. | 20 | Ответ не верный
|  | 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 10 | Ответ не верный
|  | 5 | Ответ не верный
157 | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от уровня пола? | Не менее 2,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 2 м | Ответ не верный
|  | Не менее 2,20 м | Ответ не верный
|  | Не менее 1,80 м | Ответ не верный
158 | На каком расстоянии от уровня пола должно проводиться измерение уровня звука? | 1,40 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | 1,50 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,80 м | Ответ не верный
159 | На сколько дБа в спальных помещениях уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, должен превышать уровня звука постоянного шума? | 10 | Ответ не верный
|  | 20 | Ответ не верный
|  | 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 | Ответ не верный
160 | Минимальный уровень звука, создаваемый звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях? | 70 дБа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 дБа | Ответ не верный
|  | 80 дБа | Ответ не верный
|  | 65 дБа | Ответ не верный
161 | На каком уровне должны проводиться измерения уровня звука, создаваемого звуковыми сигналами СОУЭ, в спальных помещениях? | На уровне головы спящего человека | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,50 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,80 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
162 | Верхняя часть настенного звукового и речевого оповещателя должна быть на расстоянии от потолка не менее? | 180 мм | Ответ не верный
|  | 200 мм | Ответ не верный
|  | 150 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 250 мм | Ответ не верный
163 | Минимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не менее? | 250 Гц | Ответ не верный
|  | 200 Гц | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 300 Гц | Ответ не верный
|  | 150 Гц | Ответ не верный
164 | Максимальная частота, воспроизводимая речевыми оповещателями, должна быть не более? | 5000 Гц | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 4000 Гц | Ответ не верный
|  | 3000 Гц | Ответ не верный
|  | 6000 Гц | Ответ не верный
165 | Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать? | В зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход" | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
166 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать? | В местах поворотов коридоров | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 человек на этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В незадымляемых лестничных клетках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков пожарной безопасности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
167 | Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, следует устанавливать на высоте не менее? | 1,90 м | Ответ не верный
|  | 2,20 м | Ответ не верный
|  | 1,80 м | Ответ не верный
|  | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
168 | На сколько типов подразделяется СОУЭ в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны и других характеристик? | 6 | Ответ не верный
|  | 4 | Ответ не верный
|  | 5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 | Ответ не верный
169 | Помещение с мокрыми процессами - это? | Помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 26 °C | Ответ не верный
|  | Помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 85% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 26 °C | Ответ не верный
|  | Помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 75% при температуре от 12 до 24 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Помещение с влажностью внутреннего воздуха свыше 80% при температуре от 16 до 26 °C, а также с влажностью внутреннего воздуха свыше 70% при температуре свыше 24 °C | Ответ не верный
170 | Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет ____ и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП? | 35% | Ответ не верный
|  | 50% | Ответ не верный
|  | 30% | Ответ не верный
|  | 40% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
171 | Огнетушащие порошки должны соответствовать требованиям? | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 45340.8-2007 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53280.4-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
172 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 100°C? | 141°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | Ответ не верный
173 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 120°C? | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | Ответ не верный
174 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 140°C? | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 204°C | Ответ не верный
175 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 162°C? | 141°C | Ответ не верный
|  | 163°C | Ответ не верный
|  | 182°C | Ответ не верный
|  | 204°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
176 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 140 не менее? | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
177 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 185°C? | 227°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | Ответ не верный
178 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 200°C? | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | Ответ не верный
179 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 220°C? | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 343°C | Ответ не верный
180 | Какой будет являться номинальная температура срабатывания спринклерных оросителей при предельно допустимой рабочей температуре среды в зоне расположения спринклерных оросителей не более 300°C? | 227°C | Ответ не верный
|  | 240°C | Ответ не верный
|  | 260°C | Ответ не верный
|  | 343°C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
181 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 152 не менее? | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
182 | Минимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет? | 0,08 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,05 м | Ответ не верный
|  | 0,18 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | Ответ не верный
183 | Максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия составляет? | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
184 | Допускается увеличивать максимальное расстояние от центра термочувствительного элемента теплового замка побудительной системы дренчерного оросителя до плоскости перекрытия или покрытия, без учета соответствующих конструктивных решений или расчетов, на? | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,10 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
185 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1000 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 2000 м2 | Ответ не верный
186 | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 1, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее? | 30 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 60 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 15 мин | Ответ не верный
187 | Продолжительность действия дренчерных водяных АУП (водяных завес) для группы помещений 2-6, приведенная в приложении А СП 485.1311500.2020, должна быть не менее? | 30 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 15 мин | Ответ не верный
188 | Для реализации алгоритмов A и B в ЗКПС защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем? | Двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одним автоматическим адресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одним автоматическим безадресным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | Двумя автоматическими адресными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | Ответ не верный
189 | При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в одну нитку? | до 7 м | Ответ не верный
|  | до 4 м | Ответ не верный
|  | до 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | до 8 м | Ответ не верный
190 | При какой ширине дверных и иных проемов распределительный трубопровод с дренчерными оросителями выполняется в две нитки? | 7 м и более | Ответ не верный
|  | 4 м и более | Ответ не верный
|  | 5 м и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 м и более | Ответ не верный
191 | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять? | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
192 | Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в одну нитку должен составлять? | 0,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 2,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1 л/(с · м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
193 | Удельный расход при устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки должен составлять? | 0,5 л/(с · м) | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 2,5 л/(с · м) | Ответ не верный
|  | 1 л/(с · м) | Ответ не верный
194 | При устройстве распределительного трубопровода с дренчерными оросителями в две нитки они должны располагаться между собой на расстоянии? | (0,55±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,45±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,25±0,1) м | Ответ не верный
|  | (0,5±0,1) м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
195 | При разделении помещений дренчерной водяной завесой зона, свободная от пожарной нагрузки, должна составлять при одной нитке? | По 1 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | По 3 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | По 1,5 м в обе стороны от распределительного трубопровода | Ответ не верный
|  | По 2 м в обе стороны от распределительного трубопровода | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
196 | Автоматические установки пожаротушения тонкораспыленной водой подразделяются по давлению в диктующем распылителе или в корпусе модуля на? | Не подразделяются | Ответ не верный
|  | Среднего давления | Ответ не верный
|  | Низкого давления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Высокого давления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
197 | Каждый распылитель должен быть снабжен фильтрующим элементом по? | ГОСТ Р 55897 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51043 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 52163 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51-77-095 | Ответ не верный
198 | Исполнение автоматических установок пожаротушения тонкораспылённой водой модульного типа должно соответствовать: | ГОСТ 12.2.003-91 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.2.037-78 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.009-83 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53288-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 485.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
199 | Принудительный пуск спринклерного оросителя с принудительным пуском может осуществляться по совокупности сигналов от? | Сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и сигнализатора потока жидкости | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | По команде оператора с пульта управления | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одного автоматических сателлитных пожарных извещателей | Ответ не верный
|  | Сработавшего спринклерного оросителя с контролем пуска и адресного пожарного извещателя системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
200 | Автоматические сателлитные пожарные извещатели следует размещать таким образом, чтобы расстояние между центром зоны обнаружения контролируемого признака пожара и центром зоны орошения спринклерного оросителя с принудительным пуском, сопряженного с данным извещателем, не превышало? | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 1,7 м | Ответ не верный
201 | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром менее DN 50 должен составлять? | Не менее 0,1 | Ответ не верный
|  | Не менее 0,01 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 0,05 | Ответ не верный
|  | Не менее 0,07 | Ответ не верный
202 | Уклон в сторону спуска воды для трубопроводов АУП с номинальным диаметром DN 50 и более должен составлять? | Не менее 0,1 | Ответ не верный
|  | Не менее 0,01 | Ответ не верный
|  | Не менее 0,05 | Ответ не верный
|  | Не менее 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
203 | Минимальное расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять? | 0,01 м | Ответ не верный
|  | 0,02 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,03 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
204 | На каком расстоянии следует прокладывать трубопровод по стенам зданий от оконных проемов? | На 0,3 м ниже оконных проемов | Ответ не верный
|  | На 0,5 м ниже оконных проемов | Ответ не верный
|  | На 0,3 м выше оконных проемов | Ответ не верный
|  | На 0,5 м выше оконных проемов | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
205 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра DN 25 и менее должно составлять не более? | 1,8 м | Ответ не верный
|  | 0,9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,2 м | Ответ не верный
|  | 1 м | Ответ не верный
206 | Расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб номинального диаметра свыше DN 25 должно составлять не более? | 1,8 м | Ответ не верный
|  | 0,9 м | Ответ не верный
|  | 1,2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 м | Ответ не верный
207 | Минимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять? | 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
208 | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром DN 25 и менее должно составлять? | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,30 м | Ответ не верный
|  | 0,40 м | Ответ не верный
209 | Максимальное расстояние от держателя до дренчерного оросителя на отводе с номинальным диаметром более DN 25 должно составлять? | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,20 м | Ответ не верный
|  | 0,30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 м | Ответ не верный
210 | При установке опор и опорных конструкций под трубопроводы, прокладываемые внутри помещения, отклонение положения трубопроводов от запроектированного в плане должно находиться в пределах? | ± 2 мм | Ответ не верный
|  | ± 5 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ± 15 мм | Ответ не верный
|  | ± 10 мм | Ответ не верный
211 | Для реализации алгоритма C, защищаемое помещение должно контролироваться не менее чем? | Двумя автоматическими ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Одним автоматическим ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | Одним автономным ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется одним ИП | Ответ не верный
|  | Двумя автономными ИП при условии, что каждая точка помещения (площадь) контролируется двумя ИП | Ответ не верный
212 | На каком расстоянии от края опоры следует располагать сварной стык? | Не ближе чем 250 мм | Ответ не верный
|  | Не ближе чем 200 мм | Ответ не верный
|  | Не ближе чем 500 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не ближе чем 300 мм | Ответ не верный
213 | Монтаж стальных трубопроводов АУП следует осуществлять в соответствии с требованиями? | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 15.13330 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
214 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 18 мм должно быть не менее? | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
215 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 25 мм должно быть не менее? | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,5 м | Ответ не верный
216 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 32 мм должно быть не менее? | 4 м | Ответ не верный
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
217 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 40 мм должно быть не менее? | 4 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,5 м | Ответ не верный
|  | 3 м | Ответ не верный
|  | 3,5 м | Ответ не верный
218 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 45 мм должно быть не менее? | 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
219 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 57 мм должно быть не менее? | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
220 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 76 мм должно быть не менее? | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
221 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 89 мм должно быть не менее: | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
222 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 133 мм должно быть не менее? | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
223 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 114 не менее? | 4,5 м | Ответ не верный
|  | 5 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 7 м | Ответ не верный
224 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 159 не менее? | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
225 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 219 не менее? | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
226 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 273 не менее? | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
227 | Расстояние между опорами стальных трубопроводов АУП с наружным диаметром трубопровода 325 не менее? | 8 м | Ответ не верный
|  | 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
228 | Какая должна быть огнестойкость коробов, каналов при прокладке питающих неметаллических трубопроводов АУП? | Не ниже EI 25 | Ответ не верный
|  | Не ниже EI 45 | Ответ не верный
|  | Не ниже EI 15 | Ответ не верный
|  | Не ниже EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
229 | АУП должны соответствовать общим техническим требованиям, установленным? | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 15.13330 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50800-95 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
230 | На каком расстоянии при использовании неметаллических труб должны быть установлены предназначенные для обеспечения неподвижной ориентации оросителя жесткие неподвижные опоры, подвески, кронштейны или хомуты? | Не более 0,15 м | Ответ не верный
|  | Не более 0,25 м | Ответ не верный
|  | Не более 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 0,2 м | Ответ не верный
231 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее? | 25 мм | Ответ не верный
|  | 70 мм | Ответ не верный
|  | 60 мм | Ответ не верный
|  | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
232 | При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения? | 500 м2 и более | Ответ не верный
|  | 200 м2 и более | Ответ не верный
|  | 300 м2 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 400 м2 и более | Ответ не верный
233 | При прокладке неметаллических трубопроводов АУП вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее? | 0,15 м | Ответ не верный
|  | 0,3 м | Ответ не верный
|  | 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,2 м | Ответ не верный
234 | Вспомогательный водопитатель используется в тех случаях, когда продолжительность выхода на режим пожарного насоса в водозаполненных АУП при автоматическом или ручном пуске составляет более? | 90 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
235 | Всасывающий трубопровод АУП должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее? | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,02 | Ответ не верный
|  | 0,002 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
236 | Установки АУП должны обеспечивать заполнение защищаемого объема пеной до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на ____ м, в течение не более ___ с. | 2; 300 | Ответ не верный
|  | 1; 600 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1; 300 | Ответ не верный
|  | 2; 600 | Ответ не верный
237 | Оборудование, длину и диаметр трубопроводов АУП необходимо выбирать из условия, что инерционность установки не должна превышать? | 60 c | Ответ не верный
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 240 с | Ответ не верный
|  | 180 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
238 | Количество генераторов пены определяется расчетом, приведенном в приложении Б СП 485.1311500.2020, при этом их количество должно применяться не менее? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Одного | Ответ не верный
|  | Трех | Ответ не верный
|  | Двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
239 | Какой должен быть предусмотрен резерв пенообразователя в АУП? | 150% | Ответ не верный
|  | 200% | Ответ не верный
|  | 100% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50% | Ответ не верный
240 | Питающие трубопроводы следует проектировать из оцинкованных стальных труб по? | СП 8.13130 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50800-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262-75 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
241 | При какой площади помещения ввод пены необходимо осуществлять не менее чем в двух местах, расположенных в противоположных частях помещения? | Более 300 м2 | Ответ не верный
|  | Более 250 м2 | Ответ не верный
|  | Более 400 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Более 200 м2 | Ответ не верный
242 | Для установок азотного пожаротушения параметр негерметичности не должен превышать? |  | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Ответ не верный
Ответ не верный
Ответ не верный
243 | Установки газового пожаротушения должны соответствовать требованиям? | ГОСТ Р 50690-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50900-99 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50969-96 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 50800-95 | Ответ не верный
244 | Какой резерв должны иметь централизованные установки газового пожаротушения? | 150% | Ответ не верный
|  | 200% | Ответ не верный
|  | 100% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50% | Ответ не верный
245 | Установка газового пожаротушения должна обеспечивать инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ГОТВ) не более? | 60 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
|  | 20 с | Ответ не верный
|  | 15 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
246 | Трубопроводы установок газового пожаротушения должны быть заземлены (занулены). Знак и место заземления должны соответствовать? | ГОСТ Р 50690-95 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 50900-99 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 21130-75 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
247 | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении? | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 15 с | Ответ не верный
|  | 10 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
248 | За какое время газовая установка пожаротушения (централизованная установка, в которой в качестве ГОТВ применяются сжиженные газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении? | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 15 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 10 с | Ответ не верный
249 | За какое время газовая установка пожаротушения (модульная и централизованная установки, в которых в качестве ГОТВ применяются двуокись углерода или сжатые газы) должна обеспечить требуемую нормативную огнетушащую концентрацию в защищаемом помещении? | 20 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 с | Ответ не верный
|  | 10 с | Ответ не верный
250 | Зазор между трубопроводом АУП газового пожаротушения и стеной (строительной конструкцией) должен составлять не менее? | 3 см | Ответ не верный
|  | 1 см | Ответ не верный
|  | 2 см | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 см | Ответ не верный
251 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 700 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
252 | Внутренний объем трубопроводов не должен превышать ___ объема жидкой фазы расчетного количества ГОТВ при температуре 20 °C: | 60% | Ответ не верный
|  | 90% | Ответ не верный
|  | 85% | Ответ не верный
|  | 80% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
253 | Насадки, установленные на трубопроводной разводке для подачи ГОТВ, плотность которых при нормальных условиях больше плотности воздуха, должны быть расположены на расстоянии не более ___ от перекрытия (потолка, подвесного потолка, фальшпотолка) защищаемого помещения? | 0,8 м | Ответ не верный
|  | 0,6 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
254 | Разница расходов ГОТВ между двумя крайними насадками на одном распределительном трубопроводе не должна превышать? | 10% | Ответ не верный
|  | 25% | Ответ не верный
|  | 20% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15% | Ответ не верный
255 | Расчетный объем пожаротушения определяется произведением высоты защищаемого агрегата или оборудования на площадь проекции на поверхность пола. При этом все расчетные габариты (длина, ширина и высота) агрегата или оборудования должны быть увеличены на? | 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 м | Ответ не верный
|  | 1,5 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
256 | Нормативная массовая огнетушащая концентрация при локальном тушении по объему двуокисью углерода составляет? | 7 кг/м3 | Ответ не верный
|  | 6 кг/м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 9 кг/м3 | Ответ не верный
|  | 10 кг/м3 | Ответ не верный
257 | Время подачи расчетного количества ГОТВ при локальном тушении не должно превышать? | 90 с | Ответ не верный
|  | 60 с | Ответ не верный
|  | 30 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45 с | Ответ не верный
258 | Модули порошкового пожаротушения должны соответствовать? | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 45340.8-2007 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53286-2009 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
259 | Модули газопорошкового пожаротушения должны соответствовать? | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 56028-2014 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53889.7-2012 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53286-2009 | Ответ не верный
260 | Нормативный документ, регламентирующий нормы и правила проектирования системы пожарной сигнализации? | СП 484.1311500.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
261 | Электропитание системы пожарной автоматики следует выполнять в соответствии с? | СП 6.13130.2021 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
262 | Технические средства следует размещать таким образом, чтобы высота от уровня пола до органов управления и индикации была? | от 0,75 м до 1,8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от 0,65 м до 1,9 м | Ответ не верный
|  | от 0,70 м до 1,8 м | Ответ не верный
|  | от 0,70 м до 1,9 м | Ответ не верный
263 | Расстояние между приборами, функциональными модулями, расположенными смежно и в технической документации которых отсутствует информация о порядке размещения оборудования, тогда горизонтальные и вертикальные расстояния между ними должны быть не менее? | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 мм | Ответ не верный
|  | 20 мм | Ответ не верный
|  | 40 мм | Ответ не верный
264 | Пожарный пост (при его наличии) должен располагаться? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | На первом этаже | Ответ не верный
|  | В подвальном этаже | Ответ не верный
|  | На первом или цокольном этаже | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
265 | Расстояние от двери помещения пожарного поста до выхода из здания должно быть не более? | 50 м | Ответ не верный
|  | 25 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 м | Ответ не верный
|  | 15 м | Ответ не верный
266 | Рекомендуемый запас по емкости приборов приемно-контрольных пожарных и приборов управления пожарных для подключения дополнительных устройств, если иное не определено заданием на проектирование, должен составлять? | Не менее 20%, если планировка и вид отделки определен | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 100%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 30%, если планировка и вид отделки определен | Ответ не верный
|  | Не менее 50%, если не определена окончательная планировка помещений и возможно дополнительное оборудование помещений фальшполами и подвесными потолками | Ответ не верный
267 | Система пожарной сигнализации проектируется с целью выполнения следующих основных задач? | Своевременное обнаружение пожара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Достоверное обнаружение пожара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
268 | Общее количество извещателей пожарных, подключаемых к одному прибору приемно-контрольному пожарному, не должно превышать? | 812 | Ответ не верный
|  | 256 | Ответ не верный
|  | 512 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 412 | Ответ не верный
269 | Виды пожарных извещателей (выберите лишнее)? | Газовые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | Дымовые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | Тепловые извещатели пожарные | Ответ не верный
|  | Пожарные извещатели огня | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
270 | В отдельные зоны контроля пожарной сигнализации должны быть выделены? | Квартиры, гостиничные номера и иные помещения, которые находятся во временном или постоянном пользовании физическими или юридическими лицами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Лестничные клетки, кабельные и лифтовые шахты, шахты мусоропроводов, а также другие помещения или пространства, которые соединяют два и более этажей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Эвакуационные коридоры (коридоры безопасности), в которые предусмотрен выход из различных пожарных отсеков | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Пространства за фальшпотолками/ пространства под фальшполами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
271 | ЗКПС должны одновременно удовлетворять следующим условиям (выберите лишнее)? | Площадь одной ЗКПС не должна превышать 2000 м2 | Ответ не верный
|  | Одна ЗКПС должна контролироваться не более чем 32 ИП | Ответ не верный
|  | Одна ЗКПС должна включать в себя не более 5 смежных и изолированных помещений, расположенных на одном этаже объекта и в одном пожарном отсеке, при этом изолированные помещения должны иметь выход в общий коридор, холл, вестибюль и т.п., а их общая площадь не должна превышать 500 м2 | Ответ не верный
|  | Одна ЗКПС должна включать себя помещения одного класса функциональной пожарной опасности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
272 | Верно ли утверждение, что единичная неисправность в линии связи ЗКПС не должна приводить к одновременной потере автоматических и ручных ИП, а также к нарушению работоспособности других ЗКПС? | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет | Ответ не верный
273 | Алгоритм A должен выполняться при? | Срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 сек, при этом повторное срабатывание должно осуществляться после процедуры автоматического перезапроса | Ответ не верный
|  | Срабатывании одного автоматического ИП и дальнейшем срабатывании другого автоматического ИП той же или другой ЗКПС, расположенного в этом помещении | Ответ не верный
274 | Верно ли утверждение, что выбор конкретного алгоритма осуществляет проектная организация при условии, что алгоритмы A и B могут применяться только для ЗКПС, которые не формируют сигналы управления СОУЭ 3 типа? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
275 | Для выполнения любого алгоритма достаточно срабатывания ____ ИПР? | Одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Двух | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Трех | Ответ не верный
276 | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не менее? | 10 мм | Ответ не верный
|  | 25 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 мм | Ответ не верный
|  | 40 мм | Ответ не верный
277 | Максимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до чувствительного элемента точечного ИП (верхнего края захода тепловых, дымовых или газовых потоков в корпус ИП) в месте его установки, в том числе при установке в специальные монтажные комплекты для подвесного или натяжного потолка, должно быть не более? | 600 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 500 мм - для дымовых ИП и не более 150 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
|  | 600 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
|  | 500 мм - для дымовых ИП и не более 250 мм для тепловых ИП | Ответ не верный
278 | Минимальное расстояние от уровня перекрытия (уровня подвесного или натяжного потолка) до воздухозаборного отверстия аспирационного ИП должно быть? | 900 мм | Ответ не верный
|  | 500 мм | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 600 мм | Ответ не верный
279 | Верно ли утверждение, что при размещении ИП на высоте более 6 м, а также под фальшполами и над подвесными (подшивными, натяжными) потолками должен быть определен вариант(ы) доступа к ИП для обслуживания и ремонта? | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет | Ответ не верный
280 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно? | 3,20 | Ответ не верный
|  | 3,55 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,85 | Ответ не верный
|  | 3,45 | Ответ не верный
281 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно? | 3,20 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,55 | Ответ не верный
|  | 2,85 | Ответ не верный
|  | 3,45 | Ответ не верный
282 | Радиус зоны контроля точечных тепловых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 9,0 включительно? | 3,20 | Ответ не верный
|  | 3,55 | Ответ не верный
|  | 2,85 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3,45 | Ответ не верный
283 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения до 3,5 включительно? | 6,40 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | Ответ не верный
284 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 3,5 до 6,0 включительно? | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | Ответ не верный
285 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 6,0 до 10,0 включительно? | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5,35 | Ответ не верный
286 | Какой нормативный документ регламентирует перечень производственных, складских, а также технических помещений для инженерного оборудования зданий и сооружений для обслуживания автомобилей, обязательных к оборудованию автоматическими установками? | СП 364.1311500.2018 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 120.13330.2012 | Ответ не верный
|  | СП 153.13130.2013 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
287 | Радиус зоны контроля точечных дымовых ИП при высоте контролируемого помещения св. 10,0 до 12,0 включительно? | 6,40 | Ответ не верный
|  | 6,05 | Ответ не верный
|  | 5,70 | Ответ не верный
|  | 5,35 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
288 | Линейные дымовые ИП следует применять для защиты помещений высотой до? | 19 м | Ответ не верный
|  | 21 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 17 м | Ответ не верный
|  | 23 м | Ответ не верный
289 | Оборудование системами противопожарной защиты помещений автозаправочных станций следует осуществлять в соответствии с положениями? | СП 12.13130 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 156.13130 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 486.1311500 | Ответ не верный
290 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности с хранением на стеллажах высотой 5,5 м и более? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека 100 м2 и более | Ответ не верный
291 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания складов категории В по пожарной опасности высотой два этажа и более? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека 300 м2 и более | Ответ не верный
292 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа подземные, надземные высотой 2 этажа и более? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека 3000 м2 и более | Ответ не верный
293 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 5500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 7000 м2 | Ответ не верный
294 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 15500 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 | Ответ не верный
295 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные I степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 3600 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
296 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 3600 м2 | Ответ не верный
297 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3600 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
298 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С0 общей площадью пожарного отсека 3800 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 3700 м2 | Ответ не верный
299 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 1500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
300 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 5000 м2 | Ответ не верный
301 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С1 общей площадью пожарного отсека 2500 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 2200 м2 | Ответ не верный
302 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания автостоянок закрытого типа надземные одноэтажные IV степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности С2 общей площадью пожарного отсека 1200 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 1100 м2 | Ответ не верный
303 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации многоквартирные жилые здания общей площадью пожарного отсека 3500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, не зависимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 3600 м2 | Ответ не верный
304 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации жилые здания высотой более 75 м? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 50000 м2 | Ответ не верный
305 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации специализированные дома, дома-интернаты для престарелых и инвалидов? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да, не зависимо от площади | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 | Ответ не верный
306 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общежитий квартирного типа (Ф1.3)? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, не зависимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 5000 м2 | Ответ не верный
307 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания гостиниц и общежитий не квартирного типа, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класса функциональной пожарной опасности Ф1.2)? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, при высоте менее 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 1000 м2 | Ответ не верный
308 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
309 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 2500 м2 | Ответ не верный
310 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 1500 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 900 м2 | Ответ не верный
311 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 | Ответ не верный
312 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 3500 м2 | Ответ не верный
313 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания административно-бытового назначения из легких металлических конструкций (IV - V степени огнестойкости) класса конструктивной пожарной опасности С2 - С3 и общей площадью пожарного отсека 2500 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 | Ответ не верный
314 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения из закрытых автостоянок из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее? | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
315 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения производственные помещения категории А по взрывопожарной опасности с обращением только горючих газов (за исключением сжиженных горючих газов) при отсутствии иной пожарной нагрузки? | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади помещения более 50 м2 | Ответ не верный
316 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общественного и административно-бытового назначения? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 200 м2 | Ответ не верный
317 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания и сооружения по переработке и хранению зерна? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
318 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации отдельно стоящие (не пристроенные к другим зданиям) в сельских населенных пунктах магазины продовольственных товаров, аптеки, фельдшерско-акушерские пункты? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 400 м2 | Ответ не верный
319 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания пожарных депо? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при количестве пожарных автомобилей 4 и более | Ответ не верный
320 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для транзитных воздуховодов и шахт за пределами обслуживаемого пожарного отсека из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее? | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
321 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания пожарных депо? | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да, независимо от площади и количества пожарных автомобилей | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при количестве пожарных автомобилей 8 и более | Ответ не верный
322 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации здания общеобразовательных школ высотой более 4-х этажей, не считая верхнего технического этажа? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 1300 м2 | Ответ не верный
323 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения здания специализированных предприятий торговли по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением расфасованного товара в таре емкостью не более 20 л)? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади и этажности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 | Ответ не верный
324 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 150 м2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 50 м2 | Ответ не верный
325 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2? | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 500 м2 | Ответ не верный
326 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации одноэтажные здания предприятий торговли (кроме зданий по продаже и подготовке к продаже автомобилей), за исключением помещений хранения и подготовки к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в негорючей упаковке), металлической посуды, негорючих строительных материалов и общей площадью пожарного отсека 250 м2? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека менее 300 м2 | Ответ не верный
327 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения трехэтажные здания предприятий торговли? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пожарного отсека более 400 м2 | Ответ не верный
328 | Высота здания класса функциональной пожарной опасности Ф5 измеряется? | Разностью отметок верхнего и нижнего этажей | Ответ не верный
|  | От нулевой планировочной отметки здания до уровня наиболее отдаленной верхней части здания | Ответ не верный
|  | От пола 1-го этажа до потолка верхнего этажа, включая технический, при переменной высоте потолка принимается средняя высота этажа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | От уровня поверхности проезда для пожарных машин и нижней границы открывающегося проема (окна) в наружной стене | Ответ не верный
329 | Встроенные и встроенно-пристроенные административные помещения указанных зданий оборудуются автономными дымовыми пожарными извещателями при площади здания не более? | 5500 м2 | Ответ не верный
|  | 1500 м2 | Ответ не верный
|  | 5000 м2 | Ответ не верный
|  | 10000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
330 | При какой площади здания допускается вместо СПС применять автономные дымовые пожарные извещатели? | Не более 100 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 1000 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 500 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 50 м2 | Ответ не верный
331 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения электростанций (за исключением частично закрытых кабельных галерей, прокладываемых снаружи зданий, сооружений)? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади более 400 м2 | Ответ не верный
332 | Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы для вертикальных воздуховодов и шахт в пределах обслуживаемого пожарного отсека при удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений из негорючих материалов класса герметичности «В» с пределами огнестойкости не менее? | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
333 | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения? | 800 кВ и выше | Ответ не верный
|  | 500 кВ и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 200 кВ и выше | Ответ не верный
|  | 300 кВ и выше | Ответ не верный
334 | При каком напряжении кабельных сооружений подстанций их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации? | Менее 800 кв | Ответ не верный
|  | Менее 400 кв | Ответ не верный
|  | Менее 500 кв | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Менее 200 кв | Ответ не верный
335 | При какой мощности трансформаторами кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения? | 43 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 53 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 73 МВА и выше | Ответ не верный
336 | При какой мощности трансформаторов кабельных сооружений подстанций глубокого ввода напряжением 110 - 220 кВ их необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации? | Менее 23 МВА | Ответ не верный
|  | Менее 43 МВА | Ответ не верный
|  | Менее 53 МВА | Ответ не верный
|  | Менее 63 МВА | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
337 | При каком минимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации? | 7 | Ответ не верный
|  | 1,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,5 | Ответ не верный
|  | 1 | Ответ не верный
338 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 250 м3? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при объеме более 500 м3 | Ответ не верный
339 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации кабельные сооружения промышленных и общественных зданий объемом 50 м3? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при объеме менее 30 м3 | Ответ не верный
340 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации закрытые галереи, эстакады для транспортирования лесоматериалов? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от длины | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при длине более 40 м | Ответ не верный
341 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации пространства за подвесными потолками и между двойными полами при прокладке в них трубопроводов из материалов группы горючести Г2 - Г4 или с изоляцией из указанных материалов, независимо от массы данных материалов? | Нет, если автоматические установки пожаротушения, предусмотренные на объекте защиты, так же выполняют функции системы пожарной сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Да | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади пространства менее 50 м2 | Ответ не верный
342 | При каком объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками пожаротушения? | 1,5 и более | Ответ не верный
|  | 7 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 и более | Ответ не верный
|  | 5 и более | Ответ не верный
343 | При каком максимальном объеме горючей массы (литр на метр) необходимо защищать пространства за подвесными потолками и между двойными полами системой пожарной сигнализации? | До 8 | Ответ не верный
|  | До 5 | Ответ не верный
|  | До 7 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | До 1,5 | Ответ не верный
344 | Объем горючей массы изоляции кабелей (проводов) определяется по методике? | ГОСТ IEC 664355-9-772-2011 | Ответ не верный
|  | ГОСТ IEC 544332-7-772-2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 332-7-772-2020 | Ответ не верный
|  | ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
345 | В каких случаях допускается не оборудовать пространства за подвесными потолками и между двойными полами автоматическими установками? | При прокладке кабелей (проводов) с общим объемом горючей массы до 8 л на 1 м кабельной линии (электропроводки) за подвесными потолками | Ответ не верный
|  | При прокладке одиночных кабелей (проводов) для питания цепей освещения и организации структурированной кабельной сети | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | При прокладке трубопроводов из материалов группы горючести НГ и Г1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | При прокладке кабелей (проводов) в стальных трубах или стальных сплошных коробах с открываемыми сплошными крышками | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
346 | При какой площади помещений категории А и Б по взрывопожарной опасности (кроме помещений, расположенных в зданиях и сооружениях по переработке и хранению зерна) его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации? | Менее 100 м2 | Ответ не верный
|  | Менее 300 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Менее 350 м2 | Ответ не верный
|  | Менее 200 м2 | Ответ не верный
347 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения производственного и складского назначения категории В4 по пожарной опасности, расположенные в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади более 60 м2 | Ответ не верный
348 | При какой площади помещения для хранения каучука, целлулоида и изделий из него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения? | 50 м2 и более | Ответ не верный
|  | 20 м2 и более | Ответ не верный
|  | Независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 м2 и более | Ответ не верный
349 | При какой площади помещения для хранения шерсти, меха и изделий из них; горючих материалов с малой (менее 3 кг/м3) насыпной плотностью (стационарных аэровзвесей); фото-, кино-, аудиопленки на горючей основе его необходимо оборудовать автоматическими установками пожаротушения? | 50 м2 и более | Ответ не верный
|  | 20 м2 и более | Ответ не верный
|  | Независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 100 м2 и более | Ответ не верный
350 | При какой площади помещения охлаждаемых (холодильных) камер промышленных холодильников его необходимо оборудовать системой пожарной сигнализации? | 50 м2 и менее | Ответ не верный
|  | 20 м2 и менее | Ответ не верный
|  | Независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 30 м2 и менее | Ответ не верный
351 | Требования пунктов 10.1 и 10.2 таблицы СП 486.1311500.2020 (с учетом примечания 2) по применению АУП (в зависимости от характеристик пожарной нагрузки) распространяются на пространства за подвесными потолками и между двойными полами, расположенные? | В зданиях (помещениях), подлежащих в целом защите АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В эвакуационных коридорах, холлах, фойе, вестибюлях зданий любого назначения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В помещениях, рассчитанных на пребывание 50 и более человек | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В зданиях (помещениях) классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
352 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения маслоподвалы? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади более 40 м2 | Ответ не верный
353 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения высоковольтных испытательных залов экранированные горючими материалами? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Только при общей площади более 40 м2 | Ответ не верный
354 | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений железнодорожного транспорта, обязательных к оборудованию автоматическими установками? | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 486.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 153.13130.2013 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
355 | Какой нормативный документ регламентирует перечень помещений и сооружений метрополитенов, обязательных к оборудованию автоматическими установками? | СП 485.1311500.2020 | Ответ не верный
|  | СП 120.13330.2012 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 153.13130.2013 | Ответ не верный
|  | СП 484.1311500.2020 | Ответ не верный
356 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Только при площади более 30 м2 | Ответ не верный
|  | Только при площади более 60 м2 | Ответ не верный
357 | Необходимо ли оборудовать автоматическими установками пожаротушения помещения класса функциональной пожарной опасности Ф3.2, размещаемые в подвальных этажах? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | Ответ не верный
|  | Только при площади более 300 м2 | Ответ не верный
|  | Только при площади более 200 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
358 | Необходимо ли оборудовать системой пожарной сигнализации помещения детских дошкольных учреждений и организаций, встроенные в здания иного назначения? | Нет | Ответ не верный
|  | Да, независимо от площади | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Только при площади более 30 м2 | Ответ не верный
|  | Только при площади более 60 м2 | Ответ не верный
359 | Какого типа окрасочных камер с применением ЛВЖ и ГЖ необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения? | Только покрасочные камеры с активным водяным полом | Ответ не верный
|  | Независимо от типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Только покрасочные камеры с фронтальной завесой | Ответ не верный
|  | Только покрасочные камеры с боковыми стенами | Ответ не верный
360 | Какого типа сушильных камер (кроме камер с влажностью внутреннего воздуха свыше 60% при температуре свыше 24 °C) необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения? | Только жидкостные камеры | Ответ не верный
|  | Независимо от типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Только радиационные камеры | Ответ не верный
|  | Только кондуктивные камеры | Ответ не верный
361 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 500 кВ и выше? | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | независимо от мощности | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 63 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 200 МВА и выше | Ответ не верный
362 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 220-330 кВ и выше? | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | Независимо от мощности | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | Ответ не верный
|  | 200 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
363 | При какой мощности необходимо защищать автоматическими установками пожаротушения масляные силовые трансформаторы и реакторы с напряжением 110 кВ и выше, установленные у здания гидроэлектростанций, с единичной мощностью? | 100 МВА и выше | Ответ не верный
|  | Независимо от мощности | Ответ не верный
|  | 63 МВА и выше | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 200 МВА и выше | Ответ не верный
364 | При каком объеме следует защищать масляные емкости для закаливания автоматическими установками пожаротушения? | 10 м3 и более | Ответ не верный
|  | 5 м3 и более | Ответ не верный
|  | 4 м3 и более | Ответ не верный
|  | 3 м3 и более | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
365 | Допускается ли вместо автоматических установок пожаротушения применять автономные установки пожаротушения? | Допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не допускается | Ответ не верный
|  | Допускается, но при наличии системы пожарной сигнализации | Ответ не верный
366 | Какая площадь помещения должна приходиться на одно дымоприемное устройство? | Не более 1000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 1200 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 1500 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 2000 м2 | Ответ не верный
367 | Нормативный документ, устанавливающий требования пожарной безопасности к отоплению, вентиляции и кондиционированию? | СП 12.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | СП 7.13130.2013 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 5.13130.2013 | Ответ не верный
368 | Для всех систем противодымной вентиляции, кроме совмещенных с ними систем общеобменной вентиляции, уровни шума и вибрации действующего оборудования при пожаре или при приемосдаточных и периодических испытаниях? | Не нормируются | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не должны превышать 120 дБА | Ответ не верный
|  | Не должны превышать 90 дБА | Ответ не верный
|  | Не должны превышать 140 дБА | Ответ не верный
369 | Расстояние по горизонтали и по вертикали между приемными устройствами приточной противодымной вентиляции, расположенными в смежных пожарных отсеках, должно быть не менее? | 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,50 м | Ответ не верный
|  | 3,50 м | Ответ не верный
|  | 2 м | Ответ не верный
370 | Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости (в том числе теплозащитные и огнезащитные покрытия в составе их конструкций) должны быть из негорючих материалов. При этом толщину листовой стали для воздуховодов следует принимать расчетную, но не менее? | 0,90 мм | Ответ не верный
|  | 0,60 мм | Ответ не верный
|  | 0,80 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,00 мм | Ответ не верный
371 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из материалов группы горючести Г1 (кроме систем противодымной вентиляции) при условии прокладки каждого воздуховода в отдельной шахте, кожухе или гильзе из негорючих материалов с пределом огнестойкости? | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
372 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с ненормируемым пределом огнестойкости при условии прокладки каждого воздуховода или коллектора в отдельной шахте с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом пересечении воздуховодами ограждающих конструкций такой шахты? | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
373 | Транзитные воздуховоды и коллекторы систем любого назначения в пределах одного пожарного отсека допускается проектировать из негорючих материалов и с пределами огнестойкости ниже нормируемых при условии прокладки транзитных воздуховодов и коллекторов (кроме воздуховодов и коллекторов для производственных помещений категорий А и Б, а также для складов категорий А, Б, В1, В2) в общих шахтах с ограждающими конструкциями, имеющими предел огнестойкости не менее ____, и установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом воздуховоде, пересекающим ограждающие конструкции общей шахты? | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
374 | Транзитные воздуховоды, прокладываемые за пределами обслуживаемого пожарного отсека, после пересечения ими противопожарной преграды обслуживаемого пожарного отсека следует проектировать с пределами огнестойкости не менее? | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
375 | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать в пределах одного пожарного отсека – с пределом огнестойкости? | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
376 | Транзитные воздуховоды систем, обслуживающих тамбур-шлюзы при помещениях категорий А и Б, а также систем местных отсосов взрывоопасных смесей следует проектировать за пределами обслуживаемого пожарного отсека – с пределом огнестойкости? | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 40 | Ответ не верный
|  | EI 35 | Ответ не верный
377 | Откуда не следует предусматривать удаление продуктов горения системами вытяжной противодымной вентиляции? | Из коридоров и холлов жилых, общественных, административно-бытовых и многофункциональных зданий высотой более 28 м | Ответ не верный
|  | Из коридоров и пешеходных тоннелей подвальных и цокольных этажей жилых, общественных, административно-бытовых, производственных и многофункциональных зданий при выходах в эти коридоры (тоннели) из помещений с постоянным пребыванием людей | Ответ не верный
|  | Из атриумов и пассажей | Ответ не верный
|  | Из помещения площадью до 50 м2 каждое, находящиеся на площади основного помещения, из которого предусмотрено удаление продуктов горения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
378 | Допускается ли применять в многоэтажных зданиях вытяжные системы с естественным побуждением? | Да | Ответ не верный
|  | Нет | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
379 | При совместном действии систем приточной и вытяжной противодымной вентиляции отрицательный дисбаланс в защищаемом помещении допускается не более? | 15% | Ответ не верный
|  | 40% | Ответ не верный
|  | 30% | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20% | Ответ не верный
380 | Длина коридора прямолинейной конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять? | Не более 30 м | Ответ не верный
|  | Не более 45 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 20 м | Ответ не верный
|  | Не более 35 м | Ответ не верный
381 | Длина коридора угловой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять? | Не более 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 45 м | Ответ не верный
|  | Не более 20 м | Ответ не верный
|  | Не более 35 м | Ответ не верный
382 | Длина коридора кольцевой конфигурации, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, должна составлять? | Не более 30 м | Ответ не верный
|  | Не более 45 м | Ответ не верный
|  | Не более 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 35 м | Ответ не верный
383 | При удалении продуктов горения непосредственно из помещений площадью более 3000 м2 их необходимо конструктивно или условно разделять на дымовые зоны каждая площадью не более ____ м2 с учетом возможности возникновения пожара в одной из зон? | Не более 3500 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 3000 м2 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не более 1000 м2 | Ответ не верный
|  | Не более 1500 м2 | Ответ не верный
384 | Для закрытых автостоянок нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее? | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
385 | При удалении продуктов горения непосредственно из обслуживаемых помещений нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 15 | Ответ не верный
386 | Для коридоров и холлов при установке клапанов на ответвлениях воздуховодов от дымовых вытяжных шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
387 | Для коридоров и холлов при установке дымовых клапанов непосредственно в проемах шахт нормально закрытые противопожарные клапаны должны быть с пределом огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
388 | Выброс продуктов горения над покрытиями зданий и сооружений от воздухозаборных устройств систем приточной противодымной вентиляции должен быть предусмотрен на расстоянии не менее? | 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
|  | 4 м | Ответ не верный
|  | 7 м | Ответ не верный
389 | Для удаления газов и дыма после пожара из помещений, защищаемых установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует применять системы с механическим побуждением удаления воздуха? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Из нижней и верхней зон помещений | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Только из нижней зоны помещения | Ответ не верный
|  | Только из верхней зоны помещения | Ответ не верный
390 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
391 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в приточных и вытяжных системах защищаемого помещения следует устанавливать противопожарные клапаны? | нормально открытые | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | нормально закрытые | Ответ не верный
|  | не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | двойного действия | Ответ не верный
392 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах для удаления дыма и газа после пожара следует устанавливать противопожарные клапаны? | Нормально открытые | Ответ не верный
|  | Нормально закрытые | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | Двойного действия | Ответ не верный
393 | В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, в системах основной вентиляции защищаемого помещения, используемых для удаления газов и дыма после пожара, следует устанавливать противопожарные клапаны? | Нормально открытые | Ответ не верный
|  | Нормально закрытые | Ответ не верный
|  | Не требуется установка противопожарного клапан | Ответ не верный
|  | Двойного действия | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
394 | Куда при пожаре допускается не предусматривать подачу наружного воздуха системами приточной противодымной вентиляции? | В шахты лифтов с режимом "перевозка пожарных подразделений" | Ответ не верный
|  | В незадымляемые лестничные клетки типа Н2 | Ответ не верный
|  | В помещения безопасных зон | Ответ не верный
|  | В шахты лифтов, без устройства в зданиях незадымляемых лестничных клеток | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
395 | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов в пределах обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | Ответ не верный
396 | Для какого периода года при расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать во внимание температуру наружного воздуха и скорость ветра? | Теплого | Ответ не верный
|  | Холодного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | По заданию на проектирование | Ответ не верный
397 | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать минимальное избыточное давление воздуха не менее ____Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон? | 20 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 40 | Ответ не верный
|  | 35 | Ответ не верный
|  | 45 | Ответ не верный
398 | При расчете параметров приточной противодымной вентиляции следует принимать максимальное избыточное давление воздуха не более ____ Па в незадымляемых лестничных клетках типа Н2, в тамбур-шлюзах при поэтажных входах незадымляемых лестничных клеток типа Н2 или типа Н3, в тамбур-шлюзах на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей относительно смежных помещений (коридоров, холлов), а также в тамбур-шлюзах, отделяющих помещения для хранения автомобилей от изолированных рамп подземных автостоянок и от помещений иного назначения, в лифтовых холлах подземных и цокольных этажей, в общих коридорах помещений, из которых непосредственно удаляются продукты горения, и в помещениях безопасных зон? | 180 | Ответ не верный
|  | 130 | Ответ не верный
|  | 120 | Ответ не верный
|  | 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
399 | При прокладке воздухозаборных шахт и приточных каналов за пределами обслуживаемого пожарного отсека для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 120 | Ответ не верный
400 | При прокладке каналов приточных систем, защищающих шахты лифтов с режимом перевозки пожарных подразделений для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее? | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
401 | При прокладке каналов подачи воздуха в тамбур-шлюзы на поэтажных входах в незадымляемые лестничные клетки типа Н2 или Н3, а также в помещениях закрытых автостоянок для систем приточной противодымной вентиляции следует предусматривать воздуховоды и каналы из негорючих материалов класса герметичности «B» с пределами огнестойкости не менее? | EI 60 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 30 | Ответ не верный
|  | EI 150 | Ответ не верный
|  | EI 120 | Ответ не верный
402 | Следует ли предусматривать подогрев воздуха, подаваемого в помещения безопасных зон системами приточной противодымной вентиляции? | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Нет | Ответ не верный
|  | Определяется заданием на проектирование | Ответ не верный
|  | По усмотрению проектной организации | Ответ не верный
403 | Ограждающие строительные конструкции помещений для вентиляционного оборудования систем общеобменной и (или) противодымной вентиляции, расположенных в пожарном отсеке, где находятся обслуживаемые и (или) защищаемые этими системами помещения, должны иметь пределы огнестойкости не менее? | EI 120 | Ответ не верный
|  | EI 60 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
|  | EI 45 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
404 | При использовании ПК-с реактивная сила струи должна быть не более? | 150 Н | Ответ не верный
|  | 200 Н | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 300 Н | Ответ не верный
|  | 100 Н | Ответ не верный
405 | Для естественного проветривания коридоров при пожаре следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях с расположением верхней кромки не ниже ___ м от уровня пола и шириной не менее ___ м? | 2,7; 1,6 | Ответ не верный
|  | 2,2; 1,4 | Ответ не верный
|  | 2,5; 1,6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2,7; 1,4 | Ответ не верный
406 | С каким интервалом следует предусматривать открываемые оконные или иные проемы в наружных ограждениях для естественного проветривания коридоров при пожаре? | 15 м | Ответ не верный
|  | 60 м | Ответ не верный
|  | 30 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 25 м | Ответ не верный
407 | Запрещается применение установок объемного углекислотного (CO2) пожаротушения? | В помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки и в помещениях с пребыванием более 50 человек | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки и в помещениях с пребыванием более 30 человек | Ответ не верный
|  | В помещениях, которые не могут быть оборудованы установками газового пожаротушения из-за проходящих в них технологических процессов | Ответ не верный
|  | В помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы установки и в помещениях с пребыванием более 20 человек | Ответ не верный
408 | Для естественного проветривания помещений при пожаре необходимы открываемые проемы в наружных ограждениях шириной не менее ____ м на 1 м длины наружного ограждения помещения при максимальном расстоянии от его внутренних ограждений не более 20 м? | 0,34 | Ответ не верный
|  | 0,24 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,22 | Ответ не верный
|  | 0,28 | Ответ не верный
409 | Какой основной нормативный документ регламентирует нормы и правила проектирования внутреннего противопожарного водопровода? | ФЗ №123-ФЗ | Ответ не верный
|  | СП 8.13130.2020 | Ответ не верный
|  | СП 5.13130.2009 | Ответ не верный
|  | СП 10.13130.2020 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
410 | Внутренний противопожарный водопровод требуется? | В зданиях общеобразовательных организаций (школах, гимназиях, лицеях, кроме школ-интернатов), дошкольных образовательных организаций (детских садах) | Ответ не верный
|  | В банях и саунах | Ответ не верный
|  | В зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений | Ответ не верный
|  | В производственных и складских зданиях III - V степеней огнестойкости объемом более 5000 м3 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
411 | Внутренний противопожарный водопровод подразделяется на? | Самостоятельнй | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Совмещенный | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Общий | Ответ не верный
|  | Местный | Ответ не верный
412 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных трубопроводах, стояках и опусках? | Заполненные | Ответ не верный
|  | Водозаполненные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Незаполненные | Ответ не верный
|  | Воздухазаполненные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
413 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от вида огнетушащего вещества? | Порошковый | Ответ не верный
|  | Водяной | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Водопенный | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Комбинированый | Ответ не верный
414 | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к среднерасходным? | От 1,5 до 2,5 л/с включительно | Ответ не верный
|  | Свыше 1,8 л/с | Ответ не верный
|  | Свыше 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | Свыше 1,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
415 | Продолжительность подачи воды из ПК-м при любых сочетаниях различных водопроводов должна приниматься не менее? | 45 мин | Ответ не верный
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
416 | Что из перечисленного относится к повысительным установкам ВПВ? | Гидропневматический бак | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Водонапорный бак | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Гидропневматический бак совместно с пожарными насосами | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
417 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от способа подачи воды в трубопроводную сеть? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | С комбинированной разводкой | Ответ не верный
|  | С нижней разводкой | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | С верхней разводкой | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
418 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от назначения? | Транзитные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Вводные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Подающие | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Распределительные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Стояки и опуски | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
419 | На какие виды подразделяется ВПВ в зависимости от расхода диктующего ПК? | Среднерасходные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Малорасходные | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ВПВ с низким расходом | Ответ не верный
|  | ВПВ с высоким расходом | Ответ не верный
420 | С каким расходом диктующего ПК ВПВ будет относиться к малорасходным? | от 0,2 до 1,5 л/с включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от 0,5 до 1,5 л/с включительно | Ответ не верный
|  | от 0,2 до 1,8 л/с включительно | Ответ не верный
|  | до 2,5 л/с включительно | Ответ не верный
421 | Верно ли утверждение, что в зданиях, сооружениях допускается комбинировать варианты ВПВ? | Верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Неверно | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Только для производственных зданий и сооружений | Ответ не верный
422 | Должна ли проектная организация кроме проектной и/или рабочей документации на ВПВ подготовить гидравлические схемы для размещения в насосной станции, схему противопожарного водоснабжения и схему обвязки насосов? | Нет | Ответ не верный
|  | Да | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | По заданию на проектирование | Ответ не верный
423 | Не допускается использование ВПВ для ликвидации пожаров электрооборудования, находящегося под напряжением выше? | 220 В | Ответ не верный
|  | 380 В | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1000 В | Ответ не верный
|  | 120 В | Ответ не верный
424 | Верно ли утверждение, что расход огнетушащего вещества определяется из расчета на один пожар для максимального по площади пожарного отсека объекта защиты? | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Определяется по заданию на проектирование | Ответ не верный
|  | Неверно | Ответ не верный
|  | Верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
425 | Какой/какие способы включения пожарных насосов должны быть предусмотрены в ВПВ? | Автоматическое включение пожарных насосов | Ответ не верный
|  | Ручное включение (местное включение) пожарных насосов из насосной станции | Ответ не верный
|  | Дистанционное включение пожарных насосов | Ответ не верный
|  | Все выше перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
426 | Откуда допускается предусматривать дистанционное включение насосов ВПВ? | из диспетчерского пункта либо пожарного поста | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии от пожарных шкафов не более чем на 15 м | Ответ не верный
|  | только из помещения пожарного поста | Ответ не верный
427 | Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется? | Только техническим заданием на проектирование | Ответ не верный
|  | Радиусом действия одного пожарного крана из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения | Ответ не верный
|  | Объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения тремя струями | Ответ не верный
|  | Объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
428 | В зданиях высотой 18 м и более или 6 этажей и более при ВПВ, объединенным с ХПВ, кольцевание трубопроводной сети должно производиться? | Сверху | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не допускается кольцевание | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Снизу | Ответ не верный
429 | Если ВПВ самостоятельный или совмещен с АУП, то кольцевание или закольцевание трубопроводной сети рекомендуется осуществлять? | Не допускается кольцевание | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Снизу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Сверху | Ответ не верный
430 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для самостоятельного ВПВ? | 120 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | Ответ не верный
431 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с АУП? | 180 мин | Ответ не верный
|  | 150 мин | Ответ не верный
|  | Равной продолжительности подачи воды АУП | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 мин | Ответ не верный
432 | Сколько должна составлять продолжительность подачи воды из ПК-с для ВПВ, совмещенного с ХПВ или производственным водопроводом? | 120 мин | Ответ не верный
|  | 60 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 90 мин | Ответ не верный
|  | 30 мин | Ответ не верный
433 | Какой нормативный документ регламентирует маркировку трубопроводов, проводов, кабелей и других соединяющих деталей и сборочных единиц ВПВ? | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 30.13330 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.2.003 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
434 | Какое минимальное количество патрубков для подключения мобильной пожарной техники должна иметь каждая зона ВПВ объекта защиты? | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Не менее одного | Ответ не верный
|  | Не менее трех | Ответ не верный
|  | Не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
435 | Опознавательная окраска технических средств ВПВ проводится в соответствии с? | СП 485.1311500. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 12.4.026. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.2.003. | Ответ не верный
|  | СП 8.13130. | Ответ не верный
436 | Где не допускается размещать ПК? | На площадках отапливаемых лестничных клеток | Ответ не верный
|  | В вестибюлях | Ответ не верный
|  | В коридорах | Ответ не верный
|  | В незадымляемых лестничных клетках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
437 | Где не допускается размещать ПК? | У выходов | Ответ не верный
|  | В вестибюлях | Ответ не верный
|  | В коридорах | Ответ не верный
|  | В безопасных зонах | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
438 | При каких условиях допускается устанавливать два ПК на один пожарный стояк или опуск? | В зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м | Ответ не верный
|  | Во всех случаях | Ответ не верный
|  | По решению проектной организации | Ответ не верный
439 | Каким нормативным документом регламентируется исполнение пожарных шкафов? | СП 8.13130. | Ответ не верный
|  | СП 485.1311500. | Ответ не верный
|  | ГОСТ 12.2.003. | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51844. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
440 | С целью выполнения каких основных задач должна проектироваться СПС? | Своевременное обнаружение пожара | Ответ не верный
|  | Достоверное обнаружение пожара | Ответ не верный
|  | Сбор, обработка и представление информации дежурному персоналу | Ответ не верный
|  | Взаимодействие с другими (при их наличии) системами противопожарной защиты (формирование необходимых инициирующих сигналов управления), АСУ ТП, ПАЗ и инженерными системами объекта | Ответ не верный
|  | Всё перечисленное | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
441 | При проектировании системы извещения сигнала о пожаре передача сигнала с использованием каналов связи информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" связь должна быть реализована? | Одним операторами связи | Ответ не верный
|  | Двумя независимыми операторами связи | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Тремя независимыми операторами связи | Ответ не верный
|  | Четырьмя независимыми операторами связи | Ответ не верный
442 | Информация о нарушении работоспособности линий связи между автоматизированным рабочим местом диспетчера и прибором объектовым оконечным должна отображаться на автоматизированном рабочем месте диспетчера посредством? | Световой индикации | Ответ не верный
|  | Звуковой сигнализации | Ответ не верный
|  | Иным способом | Ответ не верный
|  | Световой индикации и звуковой сигнализации | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
443 | В каких случаях допускается использовать ПК без пожарных шкафов? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Допускается использовать только в помещениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы | Ответ не верный
|  | Допускается использовать в помещениях, где допускается ограниченный контингент персонала и при этом пожарные запорные клапаны должны быть опломбированы | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Допускается использовать во всех случаях | Ответ не верный
444 | К чему запрещается монтировать пожарные запорные клапаны? | К отводам от стояков или опусков | Ответ не верный
|  | К стоякам или отводам кольцевого, или закольцованного трубопроводов в одно- и двухэтажных зданиях | Ответ не верный
|  | К транзитному трубопроводу | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Все перечисленные варианты | Ответ не верный
445 | Допускается ли присоединение санитарно-технического и производственного оборудования к стоякам и опускам ВПВ? | Не допускается | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Допускается | Ответ не верный
|  | Допускается, но в определенных случаях | Ответ не верный
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
446 | На какой высоте следует устанавливать запорные клапаны ПК? | 1,20+/-0,15 м от уровня пола | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,30+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,40+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
|  | 1,50+/-0,15 м от уровня пола | Ответ не верный
447 | Длина полужесткого рукава на рукавной катушке должна составлять не менее? | 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 21 м | Ответ не верный
|  | 22 м | Ответ не верный
|  | 19 м | Ответ не верный
448 | Ручной пожарный ствол при любом положении в пожарном шкафу не должен выходить за пределы высоты? | От 1,0 до 2,0 м включительно | Ответ не верный
|  | От 1,2 до 2,5 м включительно | Ответ не верный
|  | От 0,5 до 1,5 м включительно | Ответ не верный
|  | От 1,0 до 1,5 м включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
449 | При использовании ПК-с и ПК-м в качестве спаренных, где должен устанавливаться ПК-м относительно ПК-с? | Над ним | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Под ним | Ответ не верный
|  | На одном уровне | Ответ не верный
450 | Если пожарные краны расстанавливаются по двум противоположным продольным сторонам, то при расчетах ширину принимают равной? | Утроенной ширине помещения | Ответ не верный
|  | Ширине помещения | Ответ не верный
|  | Половине ширине помещения | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Удвоенной ширине помещения | Ответ не верный
451 | При использовании ПК-м реактивная сила струи должна быть не более? | 150 Н | Ответ не верный
|  | 200 Н | Ответ не верный
|  | 300 Н | Ответ не верный
|  | 100 Н | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
452 | Расчетное гидростатическое давление (без допущений) ВПВ, совмещенного с ХПВ, на отметке наиболее низко расположенных приборов ХПВ не должно превышать? | 0,55 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,35 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,45 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,40 Мпа | Ответ не верный
453 | Расчетное гидростатическое давление в самостоятельном ВПВ на отметке наиболее низко расположенного ПК не должно превышать? | 0,4 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,5 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,6 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,3 Мпа | Ответ не верный
454 | ПК-с должен быть укомплектован пожарным запорным клапаном в соответствии с? | ГОСТ Р 53278 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
455 | ПК-с должен быть укомплектован пожарным рукавом в соответствии с? | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
456 | ПК-с должен быть укомплектован соединительными головками в соответствии с? | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
457 | ПК-с должен быть укомплектован ручным пожарным стволом в соответствии с? | ГОСТ Р 53278 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51049 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53331 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
458 | Длина пожарного рукава не должна превышать? | 19 м | Ответ не верный
|  | 20 м | Ответ не верный
|  | 21 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 22 м | Ответ не верный
459 | В каких случаях между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установки диафрагм или регуляторов давления, снижающих избыточное давление? | При давлении у ПК более 0,2 МПа | Ответ не верный
|  | При давлении у ПК более 0,45 МПа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | При давлении у ПК более 0,55 МПа | Ответ не верный
|  | При давлении у ПК более 0,65 МПа | Ответ не верный
460 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора до 10 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
461 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно) при общей длине коридора свыше 10 м)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
462 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в многоквартирных жилых домах, общежитиях и гостиницах квартирного типа при количестве этажей свыше 16 до 25 включительно (или при высоте здания свыше 50 до 75 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
463 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания, банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей от 6 до 10 включительно (или при высоте здания от 18 до 30 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом | Ответ не верный
464 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях коридорного и не коридорного типа: административно-бытовые, общественные, коммунального обслуживания,банки, конторы, офисы, гостиницы при количестве этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 30 до 50 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
465 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
466 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницах, спальных корпусах образовательных учреждений интернатного типа при количестве этажей свыше 3 (или при высоте здания свыше 8 м? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
467 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала до 300 мест включительно? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
468 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях театров, кинотеатров, концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях при вместимости зрительного зала более 300 мест? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
469 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади до 2,5 тыс. м2 включительно? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
470 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях библиотек и архивов, спортивных сооружений, лабораторных, мастерских, книгохранилищ с расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях высотой до 50 м включительно при общей площади свыше 2,5 тыс. м2? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
471 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей до 3 включительно (или при высоте здания до 8 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
472 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях музеев, выставочных залов, танцевальных залов и других подобных учреждений в закрытых помещениях, зданиях организаций торговли при количестве этажей более 3 (или при высоте здания до 28 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
473 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при количестве этажей до 10 включительно (или при высоте здания до 28 м включительно)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
474 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в зданиях общежитий коридорного типа при числе этажей свыше 10 до 16 включительно (или при высоте здания свыше 28 м)? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 3 л/с | Ответ не верный
475 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
476 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
477 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
478 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
479 | Какая должна быть дальность пенной струи? | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 15 м | Ответ не верный
|  | Не менее 10 м | Ответ не верный
|  | Не менее 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
480 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости III, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
481 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
482 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
483 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом до 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
484 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
485 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом до 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
486 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности В, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
487 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости IV, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
488 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости V, категорией по пожарной опасности Г, классом конструктивной пожарной опасности С3 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 4 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
489 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых, общественных и административных зданиях промышленных предприятий высотой до 50 м включительно? | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | Ответ не верный
|  | 8 м | Ответ не верный
|  | 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
490 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в жилых зданиях высотой свыше 50 м? | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | Ответ не верный
|  | 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 6 м | Ответ не верный
491 | Какая минимальная высота или какой минимальный радиус действия компактной части струи следует принимать в общественных, производственных и административных зданиях промышленных предприятий высотой свыше 50 м2? | 10 м | Ответ не верный
|  | 16 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 8 м | Ответ не верный
|  | 6 м | Ответ не верный
492 | При какой температуре применяется воздухозаполненный ВПВ? | Ниже 5 Гр.Цел | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Ниже 10 Гр.Цел | Ответ не верный
|  | Ниже 15 Гр.Цел | Ответ не верный
|  | Ниже 7 Гр.Цел | Ответ не верный
493 | Как должно происходить открытие запорных устройств, разделяющих заполненные и незаполненные водой трубопроводы ВПВ? | Автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных рядом или внутри пожарного шкафа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств от кнопок ручного пуска, установленных на расстоянии не более чем на 15 м от пожарного шкафа | Ответ не верный
|  | Автоматически, но допускается обеспечивать открытие пожарных запорных устройств дистанционно с диспетчерского пункта или пожарного поста | Ответ не верный
|  | Только автоматически | Ответ не верный
494 | К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала ____м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало ____ ч.? | 1; 0,5 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2; 0,5 | Ответ не верный
|  | 2; 1 | Ответ не верный
|  | 0,25; 0,5 | Ответ не верный
495 | Допускается ли предусматривать устройство сухотруба в незадымляемых лестничных клетках? | Допускается, за исключением типа н1 | Ответ не верный
|  | Не допускается | Ответ не верный
|  | Не допускается, за исключением типа н1 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
496 | На какой высоте от уровня пола следует останавливать рукавную катушку ПК-м? | 1,25 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,30 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,15 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,20 +/- 0,15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
497 | Какого диаметра необходимо предусматривать пожарные запорные клапаны в случае использования сухотрубов на лестничной клетке каждого этажа или полуэтажа, балкона или лоджии на стояке сухотруба DN 80? | DN 50 | Ответ не верный
|  | DN 80 | Ответ не верный
|  | DN 65 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 60 | Ответ не верный
498 | Какому/каким нормативному/ым документу должен соответствовать типоразмер по номинальному диаметру пожарных запорных клапанов сухотрубов? | ГОСТ Р 53331 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 53278 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ Р 53279 | Ответ не верный
|  | ГОСТ Р 51844 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
499 | На какой высоте от пола должны располагаться пожарные запорные клапаны сухотрубов? | 1,20 +/- 0,30 | Ответ не верный
|  | 1,30 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,15 +/- 0,15 | Ответ не верный
|  | 1,20 +/- 0,15 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
500 | Для объектов защиты, оборудованных АУП, кроме производственных и складских зданий, должны применяться? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | ПК-м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ПК-с | Ответ не верный
|  | ПК-м и ПК-с совместно | Ответ не верный
501 | Для зданий высотой свыше 50 м ПК-м должны применяться совместно? | С сухотрубом и ПК-с | Ответ не верный
|  | С ПК-с | Ответ не верный
|  | С сухотрубом | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В зданиях высотой свыше 50 м запрещено применять ПК-м | Ответ не верный
502 | Какой из номинальных диаметров технических средств не входит в состав ПК-м? | DN 35 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 40 | Ответ не верный
|  | DN 10 | Ответ не верный
|  | DN 5 | Ответ не верный
503 | Сколько должна составлять длина пожарного рукава ПК-м? | Не менее 20 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 15 м | Ответ не верный
|  | Не менее 25 м | Ответ не верный
|  | Не менее 40 м | Ответ не верный
504 | Какой суммарной массой должен ограничиваться пожарный рукав ПК-м заполненный водой? | Не более 15 кг | Ответ не верный
|  | Не более 40 кг | Ответ не верный
|  | Не более 25 кг | Ответ не верный
|  | Не более 35 кг | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
505 | Типоразмеры по длине пожарного рукава рекомендуются кратностью? | 2,0 +/- 0,5 м | Ответ не верный
|  | 2,5 +/- 0,5 м | Ответ не верный
|  | 5,0 +/- 1 м | Ответ не верный
|  | 5,0 +/- 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
506 | Ручной пожарный ствол ПК-м тонкораспыленной водой должен быть оборудован фильтром с размером сетки не более ____ от минимального линейного размера минимального выходного отверстия пожарного ствола? | 70 % | Ответ не верный
|  | 60 % | Ответ не верный
|  | 80 % | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 75 % | Ответ не верный
507 | Ручной пожарный ствол должен позволять формировать тонкораспыленную струю с углом распыления не менее? | 15° | Ответ не верный
|  | 20° | Ответ не верный
|  | 30° | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 45° | Ответ не верный
508 | Объем пенообразователя должен быть рассчитан на тушение пожара в начальной стадии его возникновения в течение не менее? | 30 мин | Ответ не верный
|  | 10 мин | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 мин | Ответ не верный
|  | 20 мин | Ответ не верный
509 | Что из перечисленного должно быть нанесено на каждом пенном пожарном шкафу? | Тип пенообразователя | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Назначение ПК: "Водопенный ПК" | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Концентрация пенообразователя в растворе | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Кратность пены | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Дальность пенной струи | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
510 | Какое количество ПК-с и с каким минимальным расходом необходимо предусматривать в производственных и складских зданиях высотой до 50 м со степенью огнестойкости I, категорией по пожарной опасности А, классом конструктивной пожарной опасности С0 и объемом свыше 150 тыс. м3? | 1 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 2 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 5 л/с | Ответ не верный
|  | 3 ПК-с с расходом диктующего ПК-с 2,5 л/с | Ответ не верный
511 | Требуемое количество резервных насосных агрегатов в насосной установке ВПВ? | Не менее одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее двух | Ответ не верный
|  | Не менее количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
|  | Не более количества основных пожарных насосных агрегатов | Ответ не верный
512 | К какой категории по степени обеспечения подачи воды следует относить пожарные насосы ВПВ? | К III категории | Ответ не верный
|  | Ко II категории | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | К I категории | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
513 | Трубопроводы пенных ВПВ следует проектировать из оцинкованных стальных труб по? | ГОСТ 10704 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
514 | Время выхода пожарных насосных агрегатов с двигателями внутреннего сгорания (при автоматическом или ручном включении) на рабочий режим не должно превышать? | 90 с | Ответ не верный
|  | 60 с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 120 с | Ответ не верный
|  | 30 с | Ответ не верный
515 | Минимальная температура в насосной станции должна быть не менее? | 20 °C | Ответ не верный
|  | 5 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 15 °C | Ответ не верный
|  | 2 °C | Ответ не верный
516 | Максимальная температура в насосной станции должна быть не более? | 15 °C | Ответ не верный
|  | 20 °C | Ответ не верный
|  | 25 °C | Ответ не верный
|  | 35 °C | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
517 | Рабочее и аварийное освещение в насосных станциях ВПВ следует принимать по? | СП 8.13130 | Ответ не верный
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 6.13130 | Ответ не верный
|  | СП 52.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
518 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между узлами управления, между ними и стеной – не менее? | 2 м | Ответ не верный
|  | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
519 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между насосными агрегатами и стеной в заглубленных помещениях – не менее? | 2 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
520 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между блочными (или модульными) насосными установками и стеной – не менее? | 1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
521 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать между неподвижными выступающими частями иного оборудования – не менее? | 1 м | Ответ не верный
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,35 м | Ответ не верный
522 | При определении площади насосных станций ширину проходов следует принимать перед распределительным электрическим щитом – не менее? | 2 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,5 м | Ответ не верный
|  | 0,7 м | Ответ не верный
|  | 0,35 м | Ответ не верный
523 | Какое минимальное количество выведенных наружу патрубков должна иметь насосная станция ВПВ? | Не регламентируется | Ответ не верный
|  | Не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее четырех | Ответ не верный
|  | Не менее трех | Ответ не верный
524 | Выведенные наружу патрубки с соединительными головками от насосной станции ВПВ должны иметь диаметр? | DN 110 | Ответ не верный
|  | DN 90 | Ответ не верный
|  | DN 80 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 60 | Ответ не верный
525 | Место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками должно быть удобным для установки не менее двух пожарных автомобилей и располагаться на высоте? | 1,35 +/- 0,30 м | Ответ не верный
|  | 1,50 +/- 0,15 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 1,30 +/- 0,15 м | Ответ не верный
|  | 1,35 +/- 0,15 м | Ответ не верный
526 | На каком расстоянии от пожарных гидрантов допускается предусматривать место вывода на фасад патрубков насосной станции ВПВ с соединительными головками? | Не более 250 м | Ответ не верный
|  | Не более 200 м | Ответ не верный
|  | Не более 100 м | Ответ не верный
|  | Не более 150 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
527 | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, бензином в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150? | 200 л | Ответ не верный
|  | 150 л | Ответ не верный
|  | 250 л | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 500 л | Ответ не верный
528 | Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу с уклоном не менее? | 0,002 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,02 | Ответ не верный
|  | 0,05 | Ответ не верный
529 | С каким максимальным объемом допускается размещать расходные емкости с жидким топливом, дизелем в помещениях класса конструктивной пожарной опасности К0, отделенных от машинного зала конструкциями с пределом огнестойкости не менее REI 150? | 200 л | Ответ не верный
|  | 150 л | Ответ не верный
|  | 250 л | Ответ не верный
|  | 500 л | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
530 | Пожарные насосные агрегаты и модульные насосные агрегаты должны быть установлены на фундамент, масса которого должна соответствовать требованиям технической документации на данные изделия. При отсутствии этих сведений масса фундамента должна не менее чем в ___ раза/раз превышать массу насосных агрегатов или модульных насосных агрегатов. | 2 | Ответ не верный
|  | 3 | Ответ не верный
|  | 4 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 5 | Ответ не верный
531 | Какое необходимо количество входных всасывающих трубопроводов к насосной установке ВПВ? | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Не менее четырех | Ответ не верный
|  | Не менее трех | Ответ не верный
|  | Не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
532 | Какое необходимо количество входных напорных трубопроводов к насосной установке ВПВ? | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Не менее четырех | Ответ не верный
|  | Не менее трех | Ответ не верный
|  | Не менее двух | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
533 | В случае когда количество узлов управления не превышает трех, а количество пожарных кранов менее тринадцати, то количество входных напорных трубопроводов к насосной установке может быть уменьшено до? | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
|  | Трех | Ответ не верный
|  | Одного | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Двух | Ответ не верный
534 | Где необходимо предусмотреть запорные устройства ВПВ? | В пожарных насосных установках | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На каждом вводе ВПВ | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Внизу стояков и опусков для слива из них воды | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | В водомерных узлах | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
535 | Крепление трубопроводов и оборудования ВПВ при их монтаже следует осуществлять в соответствии с требованиями? | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
536 | Верно ли утверждение, что в ВПВ, совмещенном с ХПВ при наличии у водомерного узла запорных устройств, запорные устройства на вводе допускается не предусматривать? | Верно | Ответ не верный
|  | Неверно | Ответ не верный
|  | Верно, если на водомерном узле предусмотрена байпасная линия с электромагнитным клапаном | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | На усмотрение проектной организации | Ответ не верный
537 | Трубопроводную арматуру для ВПВ, совмещенного с ХПВ, следует устанавливать согласно проектному значению рабочего давления, но не менее? | 0,5 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,05 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,06 Мпа | Ответ не верный
|  | 0,6 Мпа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
538 | Верно ли утверждение, что трубопроводы установок водяного пожаротушения, ВПВ, производственного и хозяйственно-питьевого водопроводов до пожарных насосных установок могут быть общими? | Верно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Неверно | Ответ не верный
539 | Трубопроводы с номинальным диаметром менее DN 50 должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее? | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,001 | Ответ не верный
|  | 0,01 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,005 | Ответ не верный
540 | Трубопроводы с номинальным диаметром DN 50 и более должны прокладываться без перекосов, с уклоном в сторону спуска воды, равным не менее? | 0,05 | Ответ не верный
|  | 0,001 | Ответ не верный
|  | 0,01 | Ответ не верный
|  | 0,005 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
541 | Расстояние между трубопроводом и стенами строительных конструкций должно составлять не менее? | 0,01 м | Ответ не верный
|  | 0,02 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,002 м | Ответ не верный
|  | 0,05 м | Ответ не верный
542 | В случае прокладки трубопроводов через гильзы и пазы конструкций здания расстояние между опорными точками должно составлять не более ___ м без дополнительных креплений. | 5 | Ответ не верный
|  | 6 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 3 | Ответ не верный
|  | 2 | Ответ не верный
543 | Трубопроводы должны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в соответствии с требованиями? | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
544 | Уплотнения должны быть выполнены в соответствии с требованиями _____из негорючих материалов, обеспечивающих нормируемый предел огнестойкости ограждающих конструкций? | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
545 | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными и фланцевыми соединениями? | ГОСТ 10704 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 3262 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
546 | В соответствии с каким/какими нормативным/ми документом/ами, как правило, должны использоваться стальные трубы со сварными, фланцевыми, резьбовыми соединениями? | ГОСТ 10704 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 3262 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8732 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 8734 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
547 | Трубопроводные разъемные муфты могут применяться для труб диаметром не более? | DN 250 включительно | Ответ не верный
|  | DN 200 включительно | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | DN 150 включительно | Ответ не верный
|  | DN 100 включительно | Ответ не верный
548 | Монтаж стальных трубопроводов следует осуществлять в соответствии с требованиями? | СП 485.1311500 | Ответ не верный
|  | СП 75.13330 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | СП 10.13130 | Ответ не верный
|  | СП 8.13130 | Ответ не верный
549 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 18 должно составлять? | Не менее 2,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 3 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 4 м | Ответ не верный
550 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 25 должно составлять? | Не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 4 м | Ответ не верный
551 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 32 должно составлять? | Не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 4 м | Ответ не верный
552 | Огнестойкость коробов, каналов или штробов ВПВ должна быть не ниже? | EI 30 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | EI 45 | Ответ не верный
|  | EI 15 | Ответ не верный
|  | Не регламентируется | Ответ не верный
553 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 40 должно составлять? | Не менее 2,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3 м | Ответ не верный
|  | Не менее 3,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 4 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
554 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 45 должно составлять? | Не менее 4,5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
555 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 57 должно составлять? | Не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 5 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
556 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 108 должно составлять? | Не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
557 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 140 должно составлять? | Не менее 4,5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
558 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 152 должно составлять? | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
|  | Не менее 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
559 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 159 должно составлять? | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
|  | Не менее 8 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
560 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 219 должно составлять? | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
|  | Не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
561 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 273 должно составлять? | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
|  | Не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
562 | Расстояние между опорами (подвесками) стальных трубопроводов ВПВ с наружным диаметром DN 325 должно составлять? | Не менее 5 м | Ответ не верный
|  | Не менее 6 м | Ответ не верный
|  | Не менее 7 м | Ответ не верный
|  | Не менее 9 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
563 | Расстояние в свету между пересекающимися неметаллическими трубами ВПВ и стальными трубами отопления и горячего водоснабжения должно быть не менее? | 150 мм | Ответ не верный
|  | 15 мм | Ответ не верный
|  | 50 мм | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 20 мм | Ответ не верный
564 | При прокладке неметаллических трубопроводов вблизи труб отопления или горячего водоснабжения они должны прокладываться ниже с расстоянием в свету между ними не менее? | 0,3 м | Ответ не верный
|  | 0,1 м | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,4 м | Ответ не верный
|  | 0,2 м | Ответ не верный
565 | Опознавательная окраска или цифровое обозначение металлических трубопроводов ВПВ должны соответствовать? | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 14202 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.026 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
566 | Каким должен быть цвет неметаллических трубопроводов ВПВ? | Серым | Ответ не верный
|  | Сигнально зеленым | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Красным | Ответ не верный
|  | Сигнально синим | Ответ не верный
567 | Высота маркировочных надписей на трубопроводах (согласно гидравлической схеме) должны соответствовать требованиям? | ГОСТ 14202 | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | ГОСТ 12.4.026 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8732 | Ответ не верный
|  | ГОСТ 8734 | Ответ не верный
568 | Минимальная допустимая величина сопротивления дымогазопроницанию для клапанов различного конструктивного исполнения не должна быть менее? | 1,9*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 1,6*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 1,5*10^3 м3/кг | Ответ не верный
|  | 2,4*10^3 м3/кг | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
569 | По конструкции генераторов пены АУП подразделяются на автоматические установки пожаротушения? | С генераторами, работающими с принудительной подачей вещества | Ответ не верный
|  | С генераторами эжекционного типа | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | С генераторами инжекционного типа | Ответ не верный
|  | С генераторами, работающими с принудительной подачей воздуха | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
570 | Средняя скорость движения подъемно-опускного занавеса и однопольного раздвижного занавеса должна составлять (за исключением занавеса, состоящего из двух частей)? | 0,2 м/с | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 0,4 м/с | Ответ не верный
|  | 0,6 м/с | Ответ не верный
|  | 0,1 м/с | Ответ не верный
571 | Расстояние между деталями конструкции шахты и противовеса или каната должно быть не менее __ в чистоте. | 30 мм. | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 50 мм. | Ответ не верный
|  | 40 мм. | Ответ не верный
|  | 10 мм. | Ответ не верный
572 | Противопожарный занавес при работе без участия электропривода должен перекрывать портальный проем сцены под действием при раздвижном варианте? | Силы тяжести специального противовеса | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | Силы тяжести самого занавеса | Ответ не верный
|  | Силы тяжести верхней части | Ответ не верный
|  | Нет правильного ответа | Ответ не верный
573 | Каждый из канатов, на которых подвешен занавес, должен иметь ____ запас прочности. | 10-кратный | Ответ не верный
|  | 9-кратный | ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
|  | 11-кратный | Ответ не верный
|  | 25-кратный | Ответ не верный